Приложение
к постановлению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 12.04.2023 года № 145

Схема водоснабжения и водоотведения

Белокалитвинского городского поселения

на период до 2024 года

г. Белая Калитва

2023 г.

Оглавление

Оглавление ……………………………………………………………………………………2

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения Белокалитвинского городского поселения ……………………………………………………………………………………………..3

Глава I. Схема водоснабжения ………………………………………………………………4

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского поселения ……………………………………………………………………………..………………4

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения …………………………..17

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды ……..………18

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения ………………………………………………………..25

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения …………………………………………….25

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения ………………………………………….…26

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ………………….26

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию ………27

Глава II. Схема водоотведения …………………………………..………………………...27

9. Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения …………….……27

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения ……………………………………………...32

11. Прогноз объема сточных вод ……………………………………………………………..……32

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения ………………..……..32

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения ………………………………………………...…….33

14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения ……………………..……33

15. Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения ………………33

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию ……....34

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения Белокалитвинского городского поселения Ростовской области

Муниципальное образование «Белокалитвинское городское поселение» расположено в центральной части Ростовской области.

В состав муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение» входит четыре населенных пунктов:

- город Белая Калитва;

- хутор Бородинов;

- хутор Дядин;

- хутор Поцелуев.

Площадь территории Белокалитвинского городского поселения-16495 га. Численность населения города Белая Калитва — 40,3 тысяч человек. Общая площадь жилищного фонда 1073,4 тыс. кв. м, в т. ч. благоустроенного с централизованным холодным водоснабжением 595,1тыс. кв. м. и централизованным водоотведением 652,9 тыс. кв. м. Централизованным холодным водоснабжением обеспечены 281 многоэтажных жилых дома и 5565 одноэтажных, 33 объекта соцкультбыта, 16 промышленных объектов.

Город Белая Калитва расположен в центральной части Ростовской области, в 168 км северо-восточнее областного центра города Ростов-на-Дону, на восточной оконечности Донецкого кряжа, на берегах самого крупного притока Дона - Северского Донца. Сам город стоит в устье впадающих в Донец рек Калитва и Лихая. Правый скалистый берег Северского Донца в окрестностях города имеет наивысшую отметку 148,8 м над уровнем моря. Географические координаты города — 48°11' северной широты и 40°46' восточной долготы.

Хутор Бородинов расположен в 4 км юго-западнее х. Поцелуев, на левом берегу реки Северского Донца. Расстояние до административного центра г. Белая Калитва составляет 19 км.

Хутор Дядин расположен северо-западнее г. Белая Калитва, на левом берегу реки Северского Донца. Расстояние до административного центра г. Белая Калитва составляет 12 км.

Хутор Поцелуев расположен в 3 км юго-западнее х. Дядин, на левом берегу реки Северского Донца. Расстояние до административного центра г. Белая Калитва составляет 15 км.

Климат района Белая Калитва континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом. Зима умеренно холодная. Средняя температура самого холодного месяца в году (января) равна -6,7ºС абсолютный минимум достигает -40ºС. Продолжительность периода с устойчивыми морозами около 3-х месяцев. Безморозный период продолжается в среднем 177 дней. Глубина промерзания грунта в среднем составляет 0,8-1,0 метр. Лето в районе жаркое, среднемесячная температура июля +17,7ºС, максимальная температура достигает +42ºС. Летние дожди отличаются ливневым характером. Максимальное количество осадком выпадает в июле — 51 мм, минимальное в сентябре — 25 мм, при среднегодовом количестве осадков 419 мм.

Схема водоснабжения и водоотведения Белокалитвинского городского поселения включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в г. Белая Калитва, обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения и водоотведения города Белая Калитва на период до 2024 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения и водоотведения и анализ существующей ситуации в водоснабжении и водоотведении городского поселения.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Белая Калитва до 2024 г.

Развитие централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения Белокалитвинского городского поселения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Белокалитвинского городского поселения является:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83;

- Генеральный план Белокалитвинского городского поселения;

- Распоряжение Правительства Ростовской области от 25.02.2016 № 75 «Об утверждении планов мероприятий по созданию, реконструкции или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на отдельных территориях Ростовской области»

Глава I. Схема водоснабжения.

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время в Белокалитвинском городском поселении в системах централизованного водоснабжения осуществляют свою деятельность 2 ресурсоснабжающие организации:

- Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» (далее – ГУП РО «УРСВ»);

- Акционерное общество «Алюминий Металлург Рус» (далее – АО «АМР»).

1) ГУП РО «УРСВ»

Гарантирующей организацией  в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Белокалитвинского городского поселения на 01.01.2020 г. является предприятие ГУП РО «УРСВ». Почтовый адрес Белокалитвинского филиала ГУП РО «УРСВ»: 347045, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Строительная, 5.

В Белокалитвинском городском поселении выделяют 2 технологические зоны ГУП РО «УРСВ»:

- Левобережный (Городской) водозабор;

- Правобережный (Горняцкий) водозабор.

Левобережный (Городской) водозабор.

Снабжение питьевой водой Белокалитвинского городского поселения осуществляется из скважин Левобережного — 1 (Городского) водозабора (17 скважин), расположенного на левом берегу реки Северский Донец. Вода в количестве 6,4-7,0 тыс.м³/сутки подается на два резервуара объёмом 3000 м³ каждый, с резервуаров вода подаётся на насосную станцию I подъёма. После обеззараживания ультрафиолетовыми установками (УФО) вода поступает в распределительную сеть на Нижний посёлок, старую часть города, на подкачивающую станцию «Волна», которая обеспечивает водой микрорайон «Заяровки» и инфекционную больницу. Далее вода подаётся в резервуар объёмом 3000 м³ на насосную станцию II подъёма, расположенный в микрорайоне «Заречный» и на подкачивающую станцию № 6, которая подаёт воду в резервуар насосной станции II подъёма. После вторичного обеззараживания воды на насосной станции II подъёма вода подаётся на микрорайон «Заречный».

Общие сведения о количестве скважин, водопроводных сооружениях и сетях ГУП РО «УРСВ» представлены в Таблице 1.1.

Таблица 1.1.

| Населённый пункт | Источник водоснабжения Левобережный-1 | Состояние насоса | Геокоординаты скважин | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Белая Калитва | Хоз-питьевые нужды населения |  |  | Резервуары ёмкостью 3000 м³ — 3 шт., насосные станции I и II подъёма — 2 шт., подкачки — 2 шт. Водопроводная сеть из полиэтиленовых, стальных, чугунных труб протяженностью 79,73 км, количество пожарных гидрантов – 179 шт. |
|  | Скв. № 1, глубина - 21м, бурение – 1984г. Дебит – 5,0 л/с. | Демонтирован | 48° 07’ 47” с.ш. 40° 44’ 43” в.д. |  |
|  | Скв. № 1а, глубина - 21м, бурение – 1984г. Дебит – 5,0 л/с. | Демонтирован | 48° 07’ 45” с.ш. 40° 44’ 40” в.д. |  |
|  | Скв. № 2, глубина - 21м, бурение – 1984г. Дебит – 5,0 л/с. | Демонтирован | 48° 07’ 45” с.ш. 40° 44’ 40” в.д. |  |
|  | Скв. № 3, глубина - 21м, бурение – 1984г. Дебит – 5,0 л/с. | В рабочем состоянии | 48° 07’ 26” с.ш. 40° 44’ 19” в.д. |  |
|  | Скв. № 4, глубина - 21м, бурение – 1984г. Дебит — 6,7 л/с. | В рабочем состоянии | 48° 07’ 41” с.ш. 40° 44’ 33” в.д. |  |
|  | Скв. № 5, глубина - 21м, бурение – 1984г. Дебит — 6,7 л/с. | В рабочем состоянии | 48° 07’ 38” с.ш. 40° 44’ 29” в.д. |  |
|  | Скв. № 6, глубина - 21м, бурение – 1984г. Дебит — 6,7 л/с. | В рабочем состоянии | 48° 07’ 34” с.ш. 40° 44’ 29” в.д. |  |
|  | Скв. № 7, глубина - 20м, бурение – 1982г. Дебит — 8,3 л/с. | В рабочем состоянии | 48° 07’ 32” с.ш. 40° 44’ 22” в.д. |  |
|  | Скв. № 8, глубина - 20м, бурение – 1982г. Дебит — 8,3 л/с. | В рабочем состоянии | 48° 07’ 29” с.ш. 40° 44’ 20” в.д. |  |
|  | Скв. № 10, глубина - 20м, бурение – 1982г. Дебит — 8,3 л/с. | Демонтирован | 48° 07’ 23” с.ш. 40° 44’ 20” в.д. |  |
|  | Скв. № 11, глубина - 20м, бурение – 1982г. Дебит — 8,3 л/с. | В рабочем состоянии | 48° 07’ 20” с.ш. 40° 44’ 23” в.д. |  |
|  | Скв. № 12, глубина - 20м, бурение – 1982г. Дебит — 8,3 л/с. | В рабочем состоянии | 48° 07’ 17” с.ш. 40° 44’ 24” в.д. |  |
|  | Скв. № 13, глубина - 20м, бурение – 1981г. Дебит — 5,5 л/с. | В рабочем состоянии | 48° 07’ 14” с.ш. 40° 44’ 27” в.д. |  |
|  | Скв. № 15, глубина - 20м, бурение – 1981г. Дебит — 8,3 л/с. | В рабочем состоянии | 48° 07’ 14” с.ш. 40° 44’ 27” в.д. |  |
|  | Скв. № 16, глубина - 20м, бурение – 1981г. Дебит — 3,1 л/с. | В рабочем состоянии | 48° 07’ 07” с.ш. 40° 44’ 33” в.д. |  |
|  | Скв. № 17, глубина - 20м, бурение – 1981г. Дебит — 8,3 л/с. | В рабочем состоянии | 48° 07’ 04” с.ш. 40° 44’ 33” в.д. |  |
|  | Скв. № 18, глубина - 20м, бурение – 1981г. Дебит — 8,3 л/с. | В рабочем состоянии | 48° 07’ 01” с.ш. 40° 44’ 38” в.д. |  |

Отбор проб воды на производство химических анализов производится лабораторией ГУПРО «УРСВ» один раз в месяц, согласно графику, утверждённому территориальным отделом управления Роспотребнадзором города Белая Калитва.

За последние годы систематически наблюдается несоответствие качества воды по сухому остатку и жёсткости, в отношении этих компонентов вода является некондиционной. По микробиологическим показателям вода является стабильно благоприятной. Все скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии. Предприятие ГУПРО «УРСВ» имеет утверждённый и согласованный Проект «Зон Санитарной Охраны». На Левобережном-1 водозаборе организован I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны для всех скважин в соответствии с Требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Правобережный (Горняцкий) водозабор.

Снабжение питьевой водой Белокалитвинского городского поселения (ул. Совхозная, ул. Сельхозтехника, п. Южный) осуществляется с Правобережного водозабора (17 скважин) вода в количестве 5-6 тыс.м³/сутки подается в два резервуара объемом 250 м3 и 200 м3, расположенных на насосной станции I подъема. На насосной станции установлен прибор учета US 800, который учитывает объем воды, подаваемый на 2 подъем Правобережного водозабора, расположенный на территории Белокалитвинского городского поселения в районе микрорайона «Южный». На насосную станцию II подъема вода поступает по водоводу диаметром 250 мм, проложенному по дну реки Северский Донец в два резервуара объемом 500 м3 каждый. После обеззараживания воды гипохлоритом натрия вода частично поступает в распределительную сеть Белокалитвинского городского поселения на микрорайон Южный, ул. Совхозная, на ГОСК ул. Совхозная 79. Далее по водоводу протяженностью 46 км вода подается для нужд потребителей Белокалитвинского района.

Общие сведения о количестве скважин, водопроводных сооружениях и сетях Правобережного (Горняцкого) водозабора ГУП РО «УРСВ» представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

| Населённый пункт | Источник водоснабжения Правобережный | Состояние насоса | Геокоординаты скважин | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Белая Калитва | Хоз-питьевые нужды населения |  |  | Резервуары ёмкостью 250 м³, 200 м3, 500 м3 – 2 шт., насосные станции I и II подъёма — 2 шт., Водопроводная сеть из стальных, труб протяженностью 12,58 км (диаметром от 57 мм до 150 мм) |
|  | Скв. № 2, глубина - 48,5м, бурение – 1977г. Дебит – 11 м3/час. | В рабочем состоянии | 48° 09’ 04” с.ш. 40° 46’ 15” в.д. |  |
|  | Скв. № 3, глубина - 31,5 м, бурение – 1984г. Дебит – 5,0 м3/час. | В рабочем состоянии | 48° 09’ 10” с.ш. 40° 46’ 15” в.д. |  |
|  | Скв. № 4, глубина - 30,8 м, бурение – 1984г. Дебит – 7 м3/час. | В рабочем состоянии | 48° 09’ 08” с.ш. 40° 46’ 15” в.д. |  |
|  | Скв. № 5, глубина - 30 м, бурение – 1984г. Дебит – 5,0 м3/час. | В рабочем состоянии | 48° 09’ 10” с.ш. 40° 46’ 15” в.д. |  |
|  | Скв. № 6, глубина - 30 м, бурение – 1984г. Дебит — 9 м3/час. | В рабочем состоянии | 48° 08’ 59” с.ш. 40° 46’ 14” в.д. |  |
|  | Скв. № 7, глубина - 35 м, бурение – 1985 г. Дебит —. | Простой с 2012 г. | 48° 08’ 57” с.ш. 40° 46’ 14” в.д. |  |
|  | Скв. № 9, глубина - 28м, бурение – 2001г. Дебит — 7 м3/час. | В рабочем состоянии | 48° 08’ 54” с.ш. 40° 46’ 09” в.д. |  |
|  | Скв. № 10, глубина - 28м, бурение – 2001г. Дебит — 8,3 м3/час. | В рабочем состоянии | 48° 07’ 32” с.ш. 40° 44’ 22” в.д. |  |
|  | Скв. № 11, глубина - 27м, бурение – 2002г. Дебит — 8 м3/час. | В рабочем состоянии | 48° 09’ 51” с.ш. 40° 46’ 06” в.д. |  |
|  | Скв. № 12, глубина - 30м, бурение – 2002г. Дебит — 8 м3/час. | В рабочем состоянии | 48° 08’ 30” с.ш. 40° 45’ 32” в.д. |  |
|  | Скв. № 13, глубина - 26м, бурение – 2002г. Дебит —. | Простой с 2012 г. | 48° 08’ 56” с.ш. 40° 46’ 10” в.д. |  |
|  | Скв. № 14, глубина - 26м, бурение – 2004г. Дебит — 7 м3/час. | В рабочем состоянии | 48° 09’ 13” с.ш. 40° 46’ 14” в.д. |  |
|  | Скв. № 1936/1, глубина - 39,4м, бурение – 1982г. Дебит — 4 м3/час. | В рабочем состоянии | 48° 09’ 13” с.ш. 40° 46’ 14” в.д. |  |
|  | Скв. № 1939, глубина - 36,5м, бурение – 1963г. Дебит — 4 м3/час. | В рабочем состоянии | 48° 09’ 13” с.ш. 40° 46’ 14” в.д. |  |
|  | Скв. № 2051, глубина - 20,2м, бурение – 1976г. Дебит — 4 м3/час. | В рабочем состоянии | 48° 09’ 07” с.ш. 40° 46’ 16” в.д. |  |
|  | Скв. № 51 б, глубина - 24,8м, бурение – 1989г. Дебит — . | В рабочем состоянии | 48° 09’ 07” с.ш. 40° 46’ 16” в.д. |  |
|  | Скв. № 56, Глубина -50м, бурение – 1978г. Дебит — 4 м3/час. | В рабочем состоянии | 48° 08’ 40” с.ш. 40° 45’ 25” в.д. |  |

За последние годы систематически наблюдается несоответствие качества воды по сухому остатку и жёсткости, в отношении этих компонентов вода является некондиционной. По микробиологическим показателям вода является стабильно благоприятной. Все скважины находятся в удовлетворительном состоянии. Предприятие ГУПРО «УРСВ» имеет утверждённый и согласованный Проект «Зон Санитарной Охраны». На Правобережном водозаборе организован I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны для всех скважин в соответствии с Требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны».

2) АО «Алюминий Металлург Рус»

На оставшуюся часть города, микрорайон «Солнечный», вода подаётся с водозабора, принадлежащему АО «АМР» (покупка воды) с учётом подпитки воды с Левобережного водозабора.

Источником питьевого водоснабжения АО «АМР» являются подземные скважины. Водозабор осуществляется из 15 подземных скважин, находящихся на левобережном втором участке Белокалитвинского месторождения подземных вод. Участок недр имеет статус горного отвода. Разрешённый объём отбора воды из подземного водоносного горизонта не более 2718 тыс. м³/год. Территория водозабора имеет три пояса зон санитарной охраны. В состав водоподающих объектов входят:

- 15 подземных артезианских скважин, на которых установлены глубинные погружные насосы типа ЭЦВ разной производительности;

- подземный приёмный резервуар объёмом 500 м³;

- машинный зал 2 подъёма;

- резервуары на горе Караул, 2 шт., объёмом по 1000 м³ каждый;

- сеть разводящих трубопроводов диаметром от 150 мм до 400 мм.

Обеспечение централизованным горячим водоснабжением осуществляется ООО «Распределенная генерация».

Перечень объектов централизованной системы горячего водоснабжения с указанием их принадлежности представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

| Наименование и адрес объекта | Наименование потребителя | Часовая нагрузка (Гкал) |
| --- | --- | --- |
| БМК № 3 ул. Космонавтов, 16Б |  |  |
| Административное здание Космонавтов ул, 13 | ГБУСОН РО «Белокалитвинский ПНИ» | 0,001104 |
| Здание хирургического отделения ул. заводская 10 | МБУЗ БР «ЦРБ» | 0,044863 |
| Здание терапии ул. Заводская 10 | МБУЗ БР «ЦРБ» | 0,022275 |
| Здание флюорографии ул. Заводская 10 | МБУЗ БР «ЦРБ» | 0,004390 |
| Жилой дом Заводская ул, 10а | Прямые договоры с потребителями | 0,07997 |
| Жилой дом Заводская ул, 10б | Прямые договоры с потребителями | 0,07998 |
| Жилой дом Заводская ул, 10в | Прямые договоры с потребителями | 0,07996 |
| Жилой дом Заводская ул, 6А | ООО «Стройком» прямые | 0,0273 |
| Котельная № 2 ул. Ветеранов, 3В |  |  |
| Жилой дом Вокзальная ул, 376 | ТСЖ «Наш Дом+» | 0,07997 |
| Жилой дом Вокзальная ул, 376 а | ТСЖ «Наш Дом+» | 0,07998 |
| Жилой дом Вокзальная ул, 385 а | ТСЖ «Наш Дом+» | 0,07998 |
| Жилой дом Ветеранов ул, 6 | ТСЖ «МЕЧТА» | 0,309094 |
| Жилой дом Энгельса ул, 387 | ТСЖ «Уют» | 0,173906 |
| Жилой дом Вокзальная ул, 380 | Прямые договоры с потребителями | 0,07997 |
| Жилой дом Вокзальная ул, 380а | ТСН (ТСЖ) «Дон» | 0,07998 |
| Жилой дом Вокзальная ул, 385 | Прямые договоры с потребителями | 0,07998 |
| Жилой дом Вокзальная ул, 33 | ООО «Стройком» | 0,0212 |
| Жилой дом Вокзальная ул, 34 | ООО «Стройком» | 0,0352 |
| Жилой дом Вокзальная ул, 39 | ООО «Стройком» прям | 0,0132 |
| Жилой дом Вокзальная ул, 40 | ООО «Стройком» | 0,0054 |
| Жилой дом Вокзальная ул, 41 | ООО «Стройком» | 0,0057 |

«Зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей).

Зоны эксплуатационной ответственности предприятий Белокалитвинского городского поселения представлены в табл. 1.4.

Таблица 1.4.

| № п/п | Наименование эксплуатирующей организации | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГУП РО «УРСВ» | г. Белая Калитва |
| 2 | АО «АМР» | г. Белая Калитва, мкр. «Солнечный» |

На территории Белокалитвинского городского поселения отпуск технической воды не осуществляется.

Снабжение питьевой водой Белокалитвинского городского поселения осуществляется ГУП РО «УРСВ» из скважин Левобережного (Городского) водозабора (17 скважин), расположенного на левом берегу реки Северский Донец, и Правобережного водозабора (17 скважин). На оставшуюся часть города, микрорайон «Солнечный» вода подается с водозабора, принадлежащего АО «АМР», (покупка воды) с учетом подпитки воды с Левобережного водозабора (15 подземных артезианских скважин).

ГУП РО «УРСВ»

Водозабор Левобережный (Городской).

Подземные воды используются населением. Подача воды населению осуществляется 17 скважинами, находящимися друг от друга на расстоянии 40 м. Водозабор Левобережный (Городской) Белокалитвинского месторождения подземных вод расположен на левобережной первой надпойменной террасе реки Северский Донец в 7 км вниз по течению реки от г. Белая Калитва. Водозабор сооружен и эксплуатируется с 1986 г. В административном отношении водозабор находится на землях Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района Ростовской области. Ближайшими населенными пунктами являются: в 7 км на север г. Белая Калитва, на юге х. Богатов в 4 км.

Эксплуатационные запасы подземных вод водоносного комплекса аллювиальных четвертичных и верхнекарбоновых отложений по Левобережному первому участку – 27,1 тыс. м3/сутки. Проектная производительность водозабора составляет 9500 м3/сутки, фактическая производительность водозабора составляет 8500 м3/сутки.

Правобережный (Горняцкий) Водозабор.

Водозабор подземных вод Правобережного (Горняцкого) водопровода граничит с северной окраиной хутора Какичев Белокалитвинского района Ростовской области и расположен в 4 км. от города Белая Калитва на правобережной пойменной террасе реки Северский Донец.

Проектная производительность водозабора – 9000 м3/сутки. Фактическая производительность – 7800 м3/сутки.

Источниками водоснабжения являются подземные артезианские скважины в количестве 17 штук, которые являются эксплуатационными.

АО «АМР»

Источником хоз. Питьевого водоснабжения АО «Алюминий Металлург Рус» являются подземные скважины. Водозабор осуществляется из 15 подземных скважин, находящихся на левобережном втором участке Белокалитвинского месторождения подземных вод. Участок недр имеет статус горного отвода. Разрешенный объем отбора воды из подземного водоносного горизонта не более 2718 тыс. м3/год.

Перечень артезианских скважин ГУП РО «УРСВ» и АО «АМР» приведен в таблицах 1.5. и 1.6.

Таблица 1.5.

| № п/п | Принадлежность к ЦСВ | Наименование объекта | Адрес нахождения объекта | Год ввода в эксплуатацию | Географические координаты скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСВ Левобережная |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦСВ Левобережная | Скважина № 18 | г. Белая Калитва, д. - | 1981 | 48007'01'' с.ш. 40044'38'' в.д. |
| 2 |  | Скважина № 1А | г. Белая Калитва, д. 1а | 1984 | 48007'47'' с.ш. 40044'43'' в.д. |
| 3 |  | Скважина № 6-1 | г. Белая Калитва, д. 6 | 1984 | 48007'34'' с.ш. 40044'29'' в.д. |
| 4 |  | Скважина № 2-1 | г. Белая Калитва, д. 29 | 1984 | 48007'45'' с.ш. 40044'40'' в.д. |
| 5 |  | Скважина № 11-1 | г. Белая Калитва, д. 11 | 1982 | 48007'20'' с.ш. 40044'23'' в.д. |
| 6 |  | Скважина № 7-1 | г. Белая Калитва, д. 7 | 1982 | 48007'32'' с.ш. 40044'22'' в.д. |
| 7 |  | Скважина № 4-1 | г. Белая Калитва, д. 2 | 1984 | 48007'41'' с.ш. 40044'33'' в.д. |
| 8 |  | Скважина № 10-1 | г. Белая Калитва, д. 10 | 1982 | 48007'23'' с.ш. 40044'20'' в.д. |
| 9 |  | Скважина № 8-1 | г. Белая Калитва, д. 8 | 1982 | 48007'29'' с.ш. 40044'20'' в.д. |
| 10 |  | Скважина № 12-1 | г. Белая Калитва, д. 12 | 1982 | 48007'17'' с.ш. 40044'24'' в.д. |
| 11 |  | Скважина № 3-1 | г. Белая Калитва, д. 1 | 1984 | 48007'26'' с.ш. 40044'19'' в.д. |
| 12 |  | Скважина № 5-1 | г. Белая Калитва, д. 3 | 1984 | 48007'38'' с.ш. 40044'29'' в.д. |
| 13 |  | Скважина № 15 | г. Белая Калитва, д. - | 1981 | 48007'09'' с.ш. 40044'30'' в.д. |
| 14 |  | Скважина № 17 | г. Белая Калитва, д. - | 1981 | 48007'04'' с.ш. 40044'33'' в.д. |
| 15 |  | Скважина № 13-1 | г. Белая Калитва, д. 13 | 1981 | 48007'14'' с.ш. 40044'27'' в.д. |
| 16 |  | Скважина № 1 | г. Белая Калитва, д. - | 1984 | 48007'47'' с.ш. 40044'43'' в.д. |
| 17 |  | Скважина № 16 | г. Белая Калитва, д. - | 1981 | 48007'07'' с.ш. 40044'33'' в.д. |
| ЦСВ «Правобережный» водозабор |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦСВ «Правобережный» водозабор | Скважина № 1939 | г. Белая Калитва, д. - | 1956 |  |
| 2 |  | Скважина № 2056 | г. Белая Калитва, д. - | 1956 |  |
| 3 |  | Скважина № 12 | г. Белая Калитва, д. - | 1956 |  |
| 4 |  | Скважина № 7 | г. Белая Калитва, д. - | 1956 |  |
| 5 |  | Скважина № 13 | г. Белая Калитва, д. - | 1956 |  |
| 6 |  | Скважина № 1936/1 | г. Белая Калитва, д. - | 1956 |  |
| 7 |  | Скважина № 2051 | г. Белая Калитва, д. - | 1956 |  |
| 8 |  | Скважина № 9 | г. Белая Калитва, д. - | 1956 |  |
| 9 |  | Скважина № 14 | г. Белая Калитва, д. - | 1956 |  |
| 10 |  | Скважина № 2 | г. Белая Калитва, д. - | 1956 |  |
| 11 |  | Скважина № 11 | г. Белая Калитва, д. 30 | 1956 |  |
| 12 |  | Скважина № 5 | г. Белая Калитва, д. 44 | 1956 |  |
| 13 |  | Скважина № 10 | г. Белая Калитва, д. 40 | 1956 |  |
| 14 |  | Скважина № 6 | г. Белая Калитва, д. - | 1956 |  |
| 15 |  | Скважина № 2051-бис | г. Белая Калитва, д. - | 1956 |  |
| 16 |  | Скважина № 3 | г. Белая Калитва, д. - | 1956 |  |
| 17 |  | Скважина № 4 | г. Белая Калитва, д. - | 1956 |  |

Таблица 1.6.

| № п/п | Принадлежность к ЦСВ | Наименование объекта | Адрес нахождения объекта | Год ввода в эксплуатацию | Географические координаты скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСВ Левобережная | Скважина № 1 (76285П) | г. Белая Калитва, ул. Горького, д.152а | 1991 | 48009'42'' с.ш. 40046'37'' в.д. |
| 2 |  | Скважина № 6 (1016П) |  | 1952 | 48009'59'' с.ш. 40046'44'' в.д. |
| 3 |  | Скважина № 2 (76284П) |  | 1991 | 48009'50'' с.ш. 40046'31'' в.д. |
| 4 |  | Скважина № 7а |  | 1975 | 48009'42'' с.ш. 40046'31'' в.д. |
| 5 |  | Скважина № 8бис (74623П) |  | 1989 | 48009'38'' с.ш. 40046'30'' в.д. |
| 6 |  | Скважина № 8а |  | 1985 | 48009'39'' с.ш. 40046'30'' в.д. |
| 7 |  | Скважина № 9бис (74622П) |  | 1989 | 48009'34'' с.ш. 40046'31'' в.д. |
| 8 |  | Скважина № 10 (76286П) |  | 1991 | 48009'30'' с.ш. 40046'33'' в.д. |
| 9 |  | Скважина № 11 (4163П) |  | 1962 | 48009'25'' с.ш. 40046'33'' в.д. |
| 10 |  | Скважина № 12 (7015П) |  | 1979 | 48009'28'' с.ш. 40046'32'' в.д. |
| 11 |  | Скважина № 9а |  | 1975 | 48009'35'' с.ш. 40046'32'' в.д. |
| 12 |  | Скважина № 3 | ликвидирована |  |  |
| 13 |  | Скважина № 4 | ликвидирована |  |  |
| 14 |  | Скважина № 7 | ликвидирована |  |  |
| 15 |  | Скважина № 11а |  | 1973 | 48009'24'' с.ш. 40046'33'' в.д. |

В настоящее время централизованное горячее водоснабжение на территории Белокалитвинского городского поселения осуществляется от 2 источником водоснабжения. Узлы учета ГВС установлены на вводах объектов соцкультбыта (95%), а также 70% прочих потребителей и многоквартирных жилых домов оснащены приборов учета ГВС.

Централизованным водоснабжением на территории Белокалитвинского городского поселения не охвачено 3 населенных пункта и часть города Белая Калитва. Общая численность населения в этих пунктах 2050 человек. Всего в Белокалитвинском городском поселении централизованным водоснабжением обеспечено около 95% населения.

Территории Белокалитвинского городского поселения, неохваченные централизованным водоснабжением, представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7.

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Наличие производственных предприятий | Расстояние до ближайшей системы централизованного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Хутор Бородинов | 160 | нет | 19 км до г. Белая Калитва |
| Хутор Дядин | 50 | нет | 12 км до г. Белая Калитва |
| Хутор Поцелуев | 491 | нет | 15 км до г. Белая Калитва |
| г. Белая Калитва (частично частный сектор) | 1349 | нет |  |

Население пользуется водой из колодцев, большинство из которых необходимо отремонтировать (реконструировать) и очистить. В Белокалитвинском городском поселении централизованным водоснабжением не охвачено около 2050 чел. (около 5% населения).

    - Принципиальная схема водоснабжения Белокалитвинского городского поселения

Проведя анализ предоставленных результатов исследования воды, можно сделать вывод, что качество воды, поднимаемой из скважин Второго Левобережного водозабора АО «АМР», в целом соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением отмечаемого превышения по жесткости и сухому остатку, а также повышенного содержания в воде гидрокарбонат-ионов.

Для снижения жесткости воды необходимо применение установки умягчения. Также, качество воды соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиоактивной безопасности».

В составе производственных подразделений ресурсоснабжающих организаций насосные станции водопровода обеспечивает бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы.

Насосные станции водопровода выполняют следующие задачи:

- бесперебойное обеспечение водой потребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления.

- учет и контроль над рациональным использованием воды.

- установление эксплуатационных режимов насосных станций для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.

Системы централизованного водоснабжения Белокалитвинского городского поселения имеют в своем составе насосные станции 2-го подъема. В состав оборудования входят подводящие (всасывающие) трубопроводы, отводящие (напорные) трубопроводы, насосные агрегаты и резервуары чистой воды. Режим работы повысительных насосных станций определяется исходя из объема расхода питьевой воды в том районе, который обслуживает данная станция. Все насосные станции работают согласно установленным режимам работы – дневной, ночной, сезонный и т.д.

В связи с отсутствием в ресурсоснабжающих предприятиях информации о расходе электрической энергии по каждой насосной станции, необходимой для подачи установленного объема воды, оценка эффективности подачи воды не проводилась.

Снабжение абонентов холодной водой в г. Белая Калитва, охваченных услугой централизованного водоснабжения, осуществляется через систему сетей водопровода.

Общая протяженность напорной и разводящей водопроводной сети в г. Белая Калитва составляет 95,16 км. Диаметр трубопроводов в разводящей сети 50-500 мм. Из общей протяженности водопроводной сети 60% составляют стальные трубы с физическим износом более 90%, которые требуют технического перевооружения с заменой на полиэтиленовые трубы. Среднее значение износа существующих сетей составляет около 55%. Протяженность ветхих сетей составляет 8,2 км.

Предписания надзорных органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, отсутствуют.

Надежность системы водоснабжения характеризуется безотказностью – сохранением непрерывного состояния работоспособности в определенных условиях обеспечения потребителей питьевой водой, ремонтопригодностью – приспособленностью системы водоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей и отказов; долговечностью – продолжительностью сохранения состояния работоспособности с возможными перерывами на ремонт.

Основной проблемой централизованных систем водоснабжения в городском поселении Белая Калитва является неудовлетворительное состояние сетей водоснабжения. Для обеспечения надежной работы коммунальных инженерных сетей водоснабжения необходимо планомерно заменить (реконструировать) изношенные водопроводные сети.

По результатам расчета надежности система водоснабжения г.п. Белая Калитва оценивается как надежная.

Основными проблемами систем централизованного водоснабжения городского поселения Белая Калитва являются:

- высокая доля износа водопроводных сетей;

- несоответствие качества питьевой воды предъявляемой требованиям по показателям жесткости;

- отсутствие 100%-го обеспечения приборами учета холодной воды.

Протяжённость водопроводных сетей 95,16 км, физический износ 70%.

Статистика по эксплуатации водопроводных сетей приведена в таблице 1.8.

Таблица 1.8.

| Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество неисправностей на сетях, шт. | 223 | 260 | 245 |
| Число неисправностей на км сети, шт. | 2,34 | 2,73 | 2,57 |
| Переложено сетей, км | 0,33 | 0,04 | 0,115 |
| Заменено п/гидрантов, шт. | 0 | 8 | 5 |
| Подлежит замене п/гидрантов, шт. |  |  |  |
| Заменено задвижек, шт. |  | 6 | 8 |

В 2011 году построен и введён в эксплуатацию водопровод по улицам Новая, Весёлая, Щаденко протяжённостью 1,8 км.

В 2014 году построен и введён в эксплуатацию: ул. Степная, ул. Набережная,                    ул. Магистральная, ул. Шолохова, ул. Овражная, ул. Шахтерская. Заяровка, ул. Логовая, переулок Мостовой,  - протяжённостью 7 км.

За период с 2013 по 2015 гг.  за счёт средств местного бюджета произведён капитальный ремонт водопровода на территории Белокалитвинского городского поселения  протяжённостью 7 км.

За период с 2014 по 2017 гг. было переложено 3,21 км (ул. Кирова – 800 м,                          ул. Набережная – 15 м, пер. Мостовой – 600 м, ул. Октябрьская – 100 м, водопровод КНС 4 – 50 м, водопровод Правобережного водозабора – 145 м, ул. Грибоедова – 1250 м, ул. Совхозная – 250 м).

За 2018 г. была произведена замена водопроводного стального дюкера через                      р. Северский Донец, протяженностью 611 м, в районе «Золотых песков» на полиэтиленовый, диаметром 225 мм. Замена стального водовода на полиэтиленовый, диаметром 315 мм, длиной 271 м, в районе 2 подъема Левобережного водозабора.

За 2019 г. выполнены капитальный ремонт насосного агрегата 1Д200-90 в здании насосной Правобережного водозабора; капитальный ремонт насосного оборудования в скважинах №3,7,12,13,15  ЭЦВ6-10-110 - 2шт., ЭЦВ 8-25-100 - 2 шт., ЭЦВ 8-40-90 - 1шт. на Левобережном водозаборе; капитальный ремонт насосного оборудования в скважинах №4,5,6,8,11 ЭЦВ 8-25-100-5шт, на Левобережном водозаборе; капитальный ремонт насосного агрегата Д200-90 в здании насосной  2 подъема Левобережного водозабора; капитальный ремонт насосного оборудования в скважинах №2,5,6,7,9, ЭЦВ 6-10-110 - 2шт., ЭЦВ6-16-90 - 2шт, ЭЦВ 8-25-100 - 1шт. на Правобережном водозаборе; капитальный ремонт насосного оборудования в скважинах №3,4,10,11,12 ЭЦВ 6-10-110 - 2шт., ЭЦВ6-16-90 - 2 шт., ЭЦВ 8-25-100 - 1 шт. на Правобережном водозаборе.

За 2020 г. выполнен капитальный ремонт насосного агрегата Д 200-90 в здании насосной 2 подъема Левобережного водозабора, капитальный ремонт насосов ЭЦВ 6-10-110 на скважине №7, ЭЦВ 8-40-90 на скважине №18, ЭЦВ 8-25-100 на скважине №5, ЭЦВ 6-16-90 на скважине №4 Левобережного водозабора, капитальный ремонт насосов ЭЦВ 6-10-110 на скважинах №2051, №1936, №11, капитальный ремонт ламп УФО в здании насосной 1 подъема Левобережного водозабора, замена водопроводных сетей ул. Молодежная, п. Сосны протяженностью 75 м, диаметром 63 мм, замена водопровода протяженностью 100 м, диаметром 40 мм по ул. Кутузова, г. Белая Калитва, капитальный ремонт водовода протяженностью 120 м, диаметром 225 мм,  200м диаметром 110мм Правобережного водозабора.

За 2021 г. выполнен капитальный ремонт станции защиты и управления СУЗ Лоцман L2 в здании насосной 2 подъема Левобережного водозабора, капитальный ремонт пожарных гидрантов – 8 шт., капитальный ремонт насоса ЭЦВ 8-25-100 в скважине №6, насоса ЭЦВ 8-25-100 в скважине №8, насоса ЭЦВ 8-25-100 в скважине №15, ЭЦВ 6-10-110 в скважине №16, насоса ЭЦВ 8-25-100 в скважине №17 Левобережного водозабора, капитальный ремонт насоса ЭЦВ 6-10-110 на скважине №1936/1, насоса ЭЦВ 6-16-110 на скважине №10, насоса ЭЦВ 6-16-110 на скважинах №4, №6, №2056/1, насоса ЭЦВ 6-16-110 на скважине №11  Правобережного водозабора, капитальный ремонт задвижки диаметром 200 мм в станции подкачки «Заречный», капитальный ремонт насосного агрегата HELIX V 1604-1/16/E/S/400-50 в камере по ул. Л. Толстого, капитальный ремонт задвижки диаметром 80 мм на скважине №13 Левобережного водозабора, капитальный ремонт запорной арматуры Ду 100 мм в водопроводном колодце по ул. Машиностроителей, капитальный ремонт водопровода протяженностью 20 м, диаметром 63 мм по ул. Энгельса (в районе МКД №40), капитальный ремонт водопровода протяженностью 20 м, диаметром 50 мм на пересечении улиц 3-я линия и Пролетарская, капитальный ремонт ламп ДБ 500 НО-32 на 1 подъеме Левобережного водозабора, капитальный ремонт ламп ДБ 500 НО-32 на 2 подъеме Левобережного водозабора, капитальный ремонт запорной арматуры Ду 100 мм в водопроводном колодце, ул. М. Горького, капитальный ремонт водопроводного колодца с заменой запорной арматуры Ду 80 мм – 2 шт. по адресам: ул. Российская, 304, ул. Заречная.

За 2022 г. выполнен капитальный ремонт водопровода по ул. Коммунистическая, протяженностью 70 м, диаметром 50 мм, капитальный ремонт подстанции 2 подъема Левобережного водозабора с заменой кровельного покрытия площадью 110 м2, капитальный ремонт здания насосной 2 подъема Левобережного водозабора с заменой насосного агрегата 1Д 200-90, капитальный ремонт водопроводного колодца с заменой запорной арматуры Ду 100 мм, Ду 150 мм в водопроводном колодце по ул. Ватутина, ул. Энтузиастов, 2, капитальный ремонт водопроводных колодцев с заменой пожарных гидрантов – 2 шт., расположенных по адресам: г. Белая Калитва, ул. Светлая, 5, ул. Ветеранов, капитальный ремонт скважины №11 с заменой насоса ЭЦВ 8-25-100 и запорной арматуры, скважины №12, №16 с заменой запорной арматуры Левобережного водозабора, капитальный ремонт скважины №4, №1939, №2051 с заменой задвижки диаметром 80 мм – 3 шт. на Правобережном водозаборе, капитальный ремонт скважины №2051, №2056, №1939 с заменой насоса ЭЦВ 6-10-110 – 3 шт., скважины №3 с заменой насоса  ЭЦВ 8-25-100 Правобережного водозабора, капитальный ремонт скважины №4, №8, №13 с заменой насоса ЭЦВ 8-25-100 – 3 шт. Левобережного водозабора, капитальный ремонт подстанции насосной 2 подъема Левобережного водозабора с заменой выключателя, капитальный ремонт насосной 2 подъема Правобережного водозабора с заменой преобразователя частоты RI350A-G-P90K0-4 на насосе Д200-90, капитальный ремонт скважины №17 с заменой насоса ЭЦВ 8-25-100 Левобережного водозабора, капитальный ремонт водопровода протяженностью 45 м, диаметром 40 мм по ул. Калинина, 13, капитальный ремонт водопроводных колодцев с заменой пожарных гидрантов – 3 шт., расположенных по адресам: г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, 377, ул. Энтузиастов, 8,                            ул. Дзержинского, 19, капитальный ремонт станции подкачки «Заречный» с заменой запорной арматуры диаметром 300 мм ул. Заречная, 2 б, капитальный ремонт станции подкачки «Заречный» с заменой запорной арматуры диаметром 150 мм (2 шт.) ул. Заречная, 2 б.

- Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Основными направлениями развития системы центрального водоснабжения городского поселения Белая Калитва являются:

- приведение качества питьевой воды к требованиям действующих норм;

- поэтапное повышение надежности системы центрального водоснабжения путем замены трубопроводов и оборудования, выработавших нормативный срок службы;

- повышения надежности системы централизованного водоснабжения при объединении действующих Левобережного и Правобережного водозаборов на Центральной Водопроводной Станции (ЦВС);

- установка приборов коммерческого учета холодной воды у потребителей, не имеющих приборов, или имеющих неисправные (не прошедшие очередную поверку) приборы.

Мероприятия по обеспечению питьевой водой новых ИВЦ горячей водой, работающих по закрытой схеме, создаваемых в связи с прекращением горячего водоснабжения потребителей по открытой схеме, отсутствуют. В городском поселении Белая Калитва отсутствует открытая схема ГВС.

Мероприятия по строительству новых источников системы централизованного водоснабжения не предусматриваются.

Определены два варианта реконструкции системы централизованного водоснабжения.

Вариант 1 предусматривает строительство новой объединенной системы очистки воды на месте существующей площадки насосной станции второго подъема Правобережного водозабора (Караул гора) с созданием Централизованной Водопроводной Станции (ЦВС). Для подключения потребителей по новой схеме необходимо выполнить реконструкцию трубопроводов, по которым вода поступает на ЦВС, и трубопроводов, по которым вода поступает от ЦНС потребителям поселения.

Вариант 2 предусматривает строительство новых участков водопроводов от Усть-Бобровского водозабора до насосной станции второго подъема Правобережного водозабора, реконструкцию существующей насосной станции второго подъема Правобережного водозабора (Караул гора) и создание Центральной Водопроводной Станции (ЦВС). Качество воды планируется повысить смешением воды Усть-Бобровского водозабора с водой Левобережного и Правобережного водозаборов.

Оба варианта реконструкции системы централизованного водоснабжения предусматривают изменение схемы подключения потребителей и создание единой Центральной Водопроводной Станции (ЦВС).

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Водохозяйственный баланс водопользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления, представлен в таблице 1.9.

Таблица 1.9.

| Наименование населённого пункта | объём |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевые нужды |  | производств. Нужды (п. Сосны и х. Нижнепопов) |  | прочие потребители |  | потери |  |
|  | м³/сут | тыс. м³/год | м³/сут | тыс. м³/год | м³/сут | тыс. м³/год | м³/сут | тыс. м³/год | м³/сут | тыс. м³/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| г. Белая Калитва | 7950,36 | 2901,88 | 0,00 | 0,00 | 234,16 | 85,47 | 5146,00 | 1878,29 | 2570,2 | 938,12 |

Учёт объёма забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов производится по показаниям приборов учёта, представлен в таблице 1.10.

Таблица 1.10.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Тип (марка) прибора | № прибора | Дата установки прибора | Дата поверки прибора | Первоначальные показания прибора | Место установки прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Белая Калитва, скв. № 1 | ВМХ-80 | 090071901 | 27.11.09г. | 30.11.15г. | 000005 | скважина |
| 2 | г. Белая Калитва, скв. № 1а | ВМХ-80 | 090078518 | 27.11.09г. | 30.11.15г. | 000005 | скважина |
| 3 | г. Белая Калитва, скв. № 2 | ВМХ-80 | 090099564 | 27.11.09г. | 30.11.15г. | 000005 | скважина |
| 4 | г. Белая Калитва, скв. № 3 | ВМХ-80 | 2090071928 | 27.11.09г. | 30.11.15г. | 000005 | скважина |
| 5 | г. Белая Калитва, скв. № 4 | ВМХ-80 | 090099572 | 24.11.09г. | 30.11.15г. | 000004 | скважина |
| 6 | г. Белая Калитва, скв. № 5 | ВМХ-80 | 090099545 | 24.11.09г. | 30.11.15г. | 000005 | скважина |
| 7 | г. Белая Калитва, скв. № 6 | ВМХ-80 | 090071987 | 24.11.09г. | 30.11.15г. | 000005 | скважина |
| 8 | г. Белая Калитва, скв. № 7 | ВМХ-80 | 090078510 | 27.08.09г. | 30.11.15г. | 000005 | скважина |
| 9 | г. Белая Калитва, скв. № 8 | ВМХ-80 | 090099506 | 23.11.09г. | 30.11.15г. | 000007 | скважина |
| 10 | г. Белая Калитва, скв. № 10 | ВМХ-80 | 090099516 | 23.11.09г. | 30.11.15г. | 000005 | скважина |
| 11 | г. Белая Калитва, скв. № 11 | ВМХ-80 | 090078504 | 16.11.09г. | 30.11.15г. | 000005 | скважина |
| 12 | г. Белая Калитва, скв. № 12 | ВМХ-80 | 090078243 | 16.11.09г. | 30.11.15г. | 000004 | скважина |
| 13 | г. Белая Калитва, скв. № 13 | ВМХ-80 | 090072011 | 16.11.09г. | 30.11.15г. | 000005 | скважина |
| 14 | г. Белая Калитва, скв. № 15 | ВМХ-80 | 090092177 | 16.11.09г. | 30.11.15г. | 000006 | скважина |
| 15 | г. Белая Калитва, скв. № 16 | ВМХ-80 | 090099563 | 16.11.09г. | 30.11.15г. | 000006 | скважина |
| 16 | г. Белая Калитва, скв. № 17 | ВМХ-80 | 090099549 | 18.11.09г. | 30.11.15г. | 000005 | скважина |
| 17 | г. Белая Калитва, скв. № 18 | ВМХ-80 | 090078502 | 18.11.09г. | 30.11.15г. | 000005 | скважина |
| 18 | г. Белая Калитва, 1 подъём | US800 | 1108 | 1.06.11г. | 20.01.11г. | 000005 | 1 подъём Левобережного-1 водозабора |
| 19 | г. Белая Калитва, 2 подъём «Заречный» | ВТ-150Х | С 150001510 | 25.03.11г. | 21.10.10г. | 000005 | Насосная станция 2 подъёма |

Производственные показатели

Фактические и плановые данные по объёму производства период 2020-2023 гг. представлен в таблице 1.11.

Таблица 1.11.

| Производственные показатели | Ед. изм. | Факт 2020 г. | Факт 2021 г. | Факт 2022 г. | Тариф 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Объём добычи воды (подъём) | тыс.куб.м | 2077,05 | 2158,6 | 1796,76 | 2235,35 |
| Объём покупной воды | тыс.куб.м | 1955,05 | 1074,26 | 1105,12 | 1074,25 |
| Отпуск воды в сеть (всего) | тыс.куб.м | 3180,38 | 3232,86 | 2901,88 | 3309,6 |
| Собственные нужды всего (промывка сетей, чистка резервуаров, организационно-учетные, противопожарные нужды городского хозяйства и т.д.) | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск | тыс.куб.м | 1955,76 | 1956,88 | 1878,29 | 2022,83 |
| Объём непроданной воды | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| Утечки | % | 38,51 | 39,47 | 33,31 | 38,88 |
| Расход электроэнергии | тыс.кВт/ч | 3116,77 | 3168,2 | 2724,63 | 2182,82 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/куб.м | 0,98 | 0,98 | 0,94 | 0,9765 |
| Аварийность по водопроводным сетям | кол-во ав/км*год | 2,34 | 2,73 | 2,59 |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | тыс.куб.м | 2230,61 | 2236,4 | 1922,48 | 2112,4 |
| Расход электроэнергии | тыс.кВт/ч | 2770,26 | 3054,1 | 2435,58 | 3825,56 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/куб.м | 1,24 | 1,37 | 1,27 | 1,811 |

Структура водопотребления и водоотведения

Оценка потребностей в объёмах отпуска абонентам и потребителям питьевой воды и предоставления им услуг водоотведения.

Краткая характеристика абонентов и потребителей.

1. Количество абонентов и потребителей по:

1-й группе (население) составило в 2020 г.-21633 чел., 2021 г. – 21895 чел., 2022 г. – 21996 чел.

2-й группе (бюджетные организации) 2020 г. - 87 аб., 2021 г. – 84 аб., 2022 г. – 85 аб.

3-й группе (юридические лица и ИП) 2020 г.-597 аб., 2021 г. – 614 аб., 2022 г. – 608 аб.

Вывод: в 2022 г. по сравнению с 2021 г. количество потребителей по 1-й группе количество человек увеличилось на 101 чел., по 2-й группе увеличилось на 1 аб., по 3-й группе уменьшилось количество абонентов на 6 аб.

Количество абонентов, производящих учёт потребляемой питьевой воды по водомерам:

1-я группа -  2020 г.-20967 чел., 2021 г. – 21181 чел., 2022 г. – 21506 чел.

2-я группа —2020 г.- 85 аб., 2021 г. – 82 аб., 2022 г. – 83 аб.

3-я группа —2020 г.-597 аб., 2021 г. – 614 аб., 2022 г. – 608 аб.

Вывод: число потребителей и абонентов, производящих учёт по водомерам по 1-й группе увеличилось на 325 чел., 2-й группе увеличилось на 1 аб., по 3-й группе уменьшилось на 6 аб.

Анализ полезного отпуска питьевой воды за период 2020-2022 гг. по Белокалитвинскому городскому поселению представлен в таблице 1.12.

Таблица 1.12.

| 2-ая группа | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Средний за 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центр благоустройства и озеленения | 193 | 151 | 146 | 163,33 |
| Администрация БК поселения | 164 | 172 | 102,51 | 146,17 |
| Администрация БК района | 1105,6 | 924,6 | 1176,9 | 1069,03 |
| Библиотеки | 14 | 7 | 68 | 29,67 |
| Белокалитвинская клубная система | 60 | 50 | 34 | 48,00 |
| Д/С № 1 Тополек | 550,74 | 681 | 680 | 637,25 |
| Д/С № 3 Красная шапочка | 827 | 731 | 657 | 738,33 |
| Д/С № 6 Сказка | 883,7 | 1070 | 1182 | 1045,23 |
| Д/С № 7 Солнышко | 1313,59 | 1406 | 1200 | 1306,53 |
| Д/С № 8 Чебурашка | 1678 | 1846,8 | 1749 | 1757,93 |
| Д/С №16 Золотая рыбка | 103 | 136 | 147 | 128,67 |
| Д/С №41 Цветик Семицветик | 966 | 1303 | 775,2 | 1014,73 |
| Д/С №42 Дюймовочка | 1858 | 2426 | 2873 | 2385,67 |
| Д/С №43"Колобок" | 2360 | 2524 | 3166,03 | 2683,34 |
| Д/С №46 Аленушка | 2235 | 2847 | 2578 | 2553,33 |
| Д/С №56 Улыбка | 2444,19 | 2775 | 2852 | 2690,40 |
| ДГП | 610 | 403 | 0 | 337,67 |
| ДДТ | 249,99 | 302 | 299 | 283,66 |
| ДШИ (школа искусств) | 198 | 215,5 | 209 | 207,50 |
| СШ №1 | 395,71 | 388 | 477 | 420,24 |
| СШ №2 | 309 | 263 | 278 | 283,33 |
| ЗАГС | 80,24 | 84 | 77 | 80,41 |
| Информационно-методический центр МБУ | 73,48 | 75,18 | 115,1 | 87,92 |
| Кожно-венерологический диспансер | 282,68 | 123 | 126 | 177,23 |
| КУИ Администр. БК района | 27,77 | 37,83 | 104 | 56,53 |
| Музей | 112 | 172,6 | 112,4 | 132,33 |
| Централизованная клубная система | 1118 | 980 | 1470 | 1189,33 |
| МФЦ | 207 | 259 | 250 | 238,67 |
| Начал.школа-дет.сад.№1 | 1002 | 748 | 939 | 896,33 |
| Отдел образования | 74,08 | 103,9 | 168,86 | 115,61 |
| Парк им. Маяковского МБУК | 670,77 | 5382,91 | 3296,18 | 3116,62 |
| СОШ №1 | 835 | 1276 | 1293,04 | 1134,68 |
| СОШ №17 | 1646 | 2074 | 2129,38 | 1949,79 |
| СОШ №2 | 1571 | 1308,68 | 1518 | 1465,89 |
| СОШ №3 | 521,84 | 1057 | 907 | 828,61 |
| СОШ №4 | 1051 | 1100 | 1000 | 1050,33 |
| СОШ №5 | 1307 | 1817 | 1919 | 1681,00 |
| СОШ №6 | 2076,26 | 1861,56 | 1423 | 1786,94 |
| Стоматологическая поликлиника | 931 | 896 | 803 | 876,67 |
| Стройзаказчик | 26 | 12 | 29 | 22,33 |
| УСЗН | 236 | 295 | 218,9 | 249,97 |
| ЦБО (Центр бухгалтерского обслуживания) | 282,68 | 347,78 | 542,73 | 391,06 |
| ЦРБ | 35663,87 | 40270 | 31711,99 | 35881,95 |
| ЦТТ | 27 | 23 | 23 | 24,33 |
| Дворец спорта | 5850 | 8519,89 | 3422,11 | 5930,67 |
| Департамент мировых судей | 91 | 86 | 219 | 132,00 |
| Кадетский корпус | 6497,56 | 7156 | 8123 | 7258,85 |
| Наркологический диспансер | 395 | 425 | 394 | 404,67 |
| ОВД по БК району | 570,64 | 505,99 | 403 | 493,21 |
| ГБПОУ РО "БКМТ" (103 лицей) | 923 | 1039 | 926 | 962,67 |
| Поисково-спасательное подразделение | 97 | 97 | 51 | 81,67 |
| СББЖ | 70,2 | 63 | 88 | 73,73 |
| СРЦ | 2058 | 2004 | 2468 | 2176,67 |
| Техникум | 1863 | 1403 | 1398 | 1554,67 |
| Тубдиспансер | 165 | 62 | 114 | 113,67 |
| Центр занятости населения | 238 | 221 | 134 | 197,67 |
| ЦСО | 3526 | 4766 | 4631 | 4307,67 |
| Гидрологическая станция | 19 | 26 | 37 | 27,33 |
| Казначейство | 94 | 95,95 | 72 | 87,32 |
| ИФНС России № 22 | 604,97 | 471,72 | 245,8 | 440,83 |
| МСЭ | 44 | 37,1 | 50,2 | 43,77 |
| 7 отряд ФПС по Ростовской области (пожарная часть) | 124 | 244 | 216 | 194,67 |
| Прокуратура | 107 | 99 | 196 | 134,00 |
| Роспотребнадзор по РО | 8 | 96 | 96 | 66,67 |
| Пенсионный фонд | 383 | 429 | 399 | 403,67 |
| Психоневрологический интернат | 3932,42 | 5071 | 3712 | 4238,47 |
| Россельхозцентр филиал | 17 | 21 | 14 | 17,33 |
| Управление госстатистики | 16 | 19,06 | 24,21 | 19,76 |
| Управление гражданской обороны | 202 | 321 | 346 | 289,67 |
| Управление суд. департамента | 89 | 86 | 342,7 | 172,57 |
| Управление юстиции по гос. рег | 112 | 106 | 96 | 104,67 |
| УФСБ по РФ | 192 | 137 | 139 | 156,00 |
| Фонд медицинского страхования | 18 | 18 | 29 | 21,67 |
| Фонд социального страхования | 56 | 56 | 13,5 | 41,83 |
| Центр гигиены и эпидемиологии | 272,64 | 785 | 63,03 | 373,56 |
| Амбулатория п. Сосны | 30 | 30 | 31 | 30,33 |
| Д/С Теремок | 369 | 320 | 310 | 333,00 |
| СОШ Сосновская | 378 | 351 | 342 | 357,00 |
| Итого по 2 группе | 97 753,62 | 97 754,62 | 97 755,62 | 104 606,48 |
| Бытовик ЗАО | 280 | 349 | 320,9 | 316,63 |
| Корпорация "Глория Джинс" ЗАО | 956 | 527 | 373 | 618,67 |
| Союзлифтмонтаж ЗАО | 26 | 21 | 18 | 21,67 |
| Тандер ЗАО | 707,25 | 759 | 739 | 735,08 |
| Феррум ЗАО | 2884 | 7015 | 10366,12 | 6755,04 |
| Юг -Руси ЗАО | 962 | 735 | 1178 | 958,33 |
| Белокалитвинское ОСБ (ОАО) (Сбербанк России) | 507,13 | 502 | 482 | 497,04 |
| Дистанция гражданских сооружений (вокзал) РЖД ОАО | 438 | 336 | 381 | 385,00 |
| Дистанция пути (РЖД) ОАО | 2343 | 2012 | 1634 | 1996,33 |
| ООО «Распределенная Генерация» | 40129 | 43095 | 42770 | 41998,00 |
| Донэнерго КМЭС ОАО | 504 | 495 | 487 | 495,33 |
| ОАО Газпром | 612 | 708 | 992 | 770,67 |
| Тепловые сети | 31256 | 30212 | 32132 | 31200,00 |
| Алина ООО | 54 | 47 | 0 | 33,67 |
| Алком - М ООО | 1595 | 1319 | 1100 | 1338,00 |
| Алувин ООО | 3518 | 2725,3 | 3122 | 3121,77 |
| Аэро-Алюминий ООО | 82298 | 77862,6 | 45312 | 68490,87 |
| БК - Полисервис ООО | 597 | 800,77 | 350 | 582,59 |
| БК Управляющая Компания ООО | 278 | 309 | 310 | 299,00 |
| БК-АЛПРОФ ООО | 1697 | 2085 | 3046 | 2276,00 |
| Планета ООО | 625,36 | 357 | 389 | 457,12 |
| ПрИн ООО | 2323 | 2090 | 2435 | 2282,67 |
| Ритуал ООО | 365 | 202 | 167 | 244,67 |
| Тороговый ряд ООО | 206 | 293 | 242 | 247,00 |
| Торос ООО | 800 | 899 | 653 | 784,00 |
| Хлеб ООО | 17054,12 | 13250 | 10290 | 13531,37 |
| ИП Болгов В.И. Закусочная "Красная шапочка" | 720 | 603 | 658 | 660,33 |
| ИП Габриелян А.Г. магазин "Обновка" | 752,92 | 424 | 485 | 553,97 |
| ИП Габриелян А.Г. магазин "Антей" заводская | 443 | 753 | 1499 | 898,33 |
| ИП Кащеев А.С. | 1357 | 1314 | 1070 | 1247,00 |
| ИП Логин В.И. кафе "Визит" | 412 | 433 | 461 | 435,33 |
| ИП Позднышева В.В. | 1717 | 2227 | 2368 | 2104,00 |
| ИП Пушкарь Е.А. | 850 | 1005 | 1600 | 1151,67 |
| ИП Пушкарь М.В.Торговый центр "Океан" | 125 | 119 | 112 | 118,67 |
| ИП Романова Н.А. "Центр Сервис" | 360,4 | 223,68 | 198 | 260,69 |
| Атлант ООО | 1625 | 1510 | 1309 | 1481,33 |
| ИП Солдатенко И.В. | 536 | 385 | 417,56 | 446,19 |
| ИП Таргонский Ю.Б. | 621 | 659,44 | 841 | 707,15 |
| ИП Терновых И.П. | 467 | 683,6 | 575 | 575,20 |
| ИП Шубина Л.А. | 340,5 | 662 | 805,2 | 602,57 |
| ИП Ярославцев А.И. | 888 | 902,04 | 274 | 688,01 |
| ЕРКЦ | 157 | 130 | 133,8 | 140,27 |
| Усть БК Казачий юрт | 120 | 205 | 97 | 140,67 |
| Орленок ООО | 266,94 | 225 | 252 | 247,98 |
| ИП Гнетнева А.В. Мясоубойный цех № 1 | 918 | 950 | 912 | 926,67 |
| Итого по крупным абонентам 3-я группа | 207 994,62 | 207 995,62 | 207 996,62 | 193 822,54 |

Существующие проблемы системы водоснабжения

Отклонение качества питьевой воды от нормативных требований.

Превышение нормативов по Левобережному-2 водозабору наблюдается по следующим показателям:

- сухой остаток до 1652 мг/дм³ (при нормативе 1000 мг/дм³)

- жесткость до 16,87 мг/экв.дм³ (при нормативе 7,0 мг/экв.дм³).

Планируется ввести установку по снижению жесткости воды и доведение ее до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», после получения заключения.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Все объекты водоснабжения на территории Белокалитвинского городского поселения введены в эксплуатацию в 1954-1980 гг. и требуют незамедлительной замены.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации водопроводных сетей — это высокие потери воды, связанные с высоким износом трубопровода, повышение качества хозяйственно-питьевой воды, и увеличение объёма подачи воды для вновь строящихся (реконструируемых) объектов.

Для исправления ситуации необходимы комплексные мероприятия по капитальному ремонту, а во многих случаях и реконструкции городской системы водоснабжения.

План мероприятий по реконструкции (модернизации) систем водоснабжения

Мероприятие №1 «Капитальный ремонт скважины №5, 6, 12, 18 с заменой насосного оборудования Левобережного водозабора, Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта «Песчаный», 200 м на запад от п.п. 8708а.»

Цели реализации мероприятий: необходимо для бесперебойной подачи водоснабжения абонентам ГУПРО УРСВ.

Гарантийный срок эксплуатации насосов ЭЦВ составляет 2 года. Жесткость воды Правобережного водозабора превышает норму, что приводит к уменьшению срока эксплуатации насосов ЭЦВ и как следствие происходит пробой изоляции обмотки                   эл. двигателя, износ лопастей, оплавление рабочих органов, а также отслоения и разрыва подшипниковых узлах резины.

Мероприятие № 2 «Капитальный ремонт скважины №7, 2051б, 2051, 1936 с заменой насосного оборудования на Правобережном водозаборе по адресу Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта "Песчаный", 200 м на запад от п.п. 8707»

Цели реализации мероприятий: необходимо для бесперебойной подачи водоснабжения абонентам ГУПРО УРСВ.

Гарантийный срок эксплуатации насосов ЭЦВ составляет 2 года. Жесткость воды Правобережного водозабора превышает норму, что приводит к уменьшению срока эксплуатации насосов ЭЦВ и как следствие происходит пробой изоляции обмотки                   эл. двигателя, износ лопастей, оплавление рабочих органов, а также отслоения и разрыва подшипниковых узлах резины.

Мероприятие № 3 «Капитальный ремонт здания насосной с заменой насосного оборудования 1 подъема Правобережного водозабора Ростовская область, г. Белокалитвинский район, между хутором Какичев и устьем реки Лихая».

Цели реализации мероприятий: снижение количества потребляемой энергии.

Насос 1Д250-125 вышел из строя по причине износа лопастей, оплавления рабочих органов, пробоя изоляции обмотки эл. двигателя.

Мероприятие № 4 «Капитальный ремонт здания станции подкачки «Заречный» с заменой насосного оборудования, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заречная, 2 б».

Цели реализации мероприятий: снижение количества потребляемой энергии.

Насос 1Д200-90 вышел из строя по причине износа лопастей, оплавления рабочих органов, пробоя изоляции обмотки эл. двигателя.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Данным проектом не предусмотрены мероприятия по строительству новых источников централизованного водоснабжения не предусматриваются.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем.

В объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по реализации схем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с мероприятий: проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы, расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.), дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость с учетом инфляции, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Структура инвестиционных вложений представлена в таблице 1.13.

Таблица 1.13.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  | 2019-2023 гг. | До 2024 г. |
| 1 | Капитальный ремонт скважины №5, 6, 12, 18 с заменой насосного оборудования Левобережного водозабора, Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта «Песчаный», 200 м на запад от п.п. 8708а | 2023 г. | 427,069 | 427,069 |  |
| 2 | Капитальный ремонт скважины №7, 2051б, 2051, 1936 с заменой насосного оборудования на Правобережном водозаборе по адресу Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта "Песчаный", 200 м на запад от п.п. 8707 | 2023 г. | 340,543 | 340,543 |  |
| 3 | Капитальный ремонт здания насосной с заменой насосного оборудования 1 подъема Правобережного водозабора Ростовская область, г. Белокалитвинский район, между хутором Какичев и устьем реки Лихая | 2023 г. | 428,11 | 428,11 |  |
| 4 | Капитальный ремонт здания станции подкачки «Заречный» с заменой насосного оборудования, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заречная, 2 б | 2023 г. | 205,288 | 205,288 |  |
|  | Итого по водоснабжению |  | 1401,01 | 1401,01 |  |

Объём инвестиций всех планируемых мероприятий должен быть уточнён и согласован:

- после разработки проектно-сметной документации;

-после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год  и плановый период.

- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения по годам перспективного периода увеличатся за счет замены ветхих трубопроводов, резервирования источников водоснабжения и использования современных систем контроля.

- Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозные объекты системы централизованного водоснабжения в Белокалитвинском городском поселении отсутствуют.

Глава II. Схема водоотведения.

- Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения.

Прием и очистку сточных вод (водоотведение) от населения и предприятий Белокалитвинского городского поселения осуществляет предприятие ГУПРО «УРСВ». Сточные воды перекачиваются насосными станциями КНС-1,2,3,4,6,7 и подаются на городские очистные сооружения, на очистных сооружениях сточные воды проходят механическую и биологическую очистку. После контактных резервуаров очищенная и обеззараженная вода 9 установками УФО) перекачивается насосной станцией КНС-5 в реку Северский Донец. Протяженность канализационной сети — 42,0 км.

Структура очистных сооружений:

- приёмная камера;

- решётки;

- горизонтальные песколовки с круговым движением воды;

- первичные радиальные отстойники;

- контактные резервуары.

Характеристика БОС г. Белая Калитва.

Городские очистные сооружения канализации (далее ГОСК) расположены в юго-восточной части города Белая Калитва Ростовской области, введены в эксплуатацию в 1984 году.

Канализационные насосные станции

  - КНС-1 (ул. Заречная 2в) — принимает и перекачивает сточные воды от п. Заречный с многоэтажной с многоэтажной застройкой, завода «Калитвасельмаш» и мясокомбината.

  - КНС-2 (ул. Береговая 53а) — принимает и перекачивает сточные воды с Центральной части города, и подаёт на городские очистные сооружения канализации и принимает стоки от КНС-1.

  - КНС-3 (ул. Российская 303б) — принимает и перекачивает сточные воды из восточной части города, п. Солнечный и подаёт на городские очистные сооружения канализации.

  - КНС-4 (ул. М. Горького 133б) — принимает и перекачивает сточные воды юго-восточной части города и п. Нижний.

  - КНС-6 (ул. Щаденко 47) — принимает и перекачивает сточные воды в районе автовокзала.

  - КНС-7 (пер. Мостовой 36а) — принимает и перекачивает сточные воды в районе ж/д вокзала от населения центральной части города.

В состав очистных сооружений входят: производственное здание компрессорной, приемная камера, водоизмерительный лоток, горизонтальные песколовки с круговым движением воды, решетки, первичные радиальные отстойники, контактные резервуары, иловые площадки, установка УФО. Производственная мощность городских очистных сооружений составляет 25 тыс.м³ в сутки или 9125 тыс.м³ в год.

2.1.1. Графическая часть схемы водоотведения

Процесс очистки сточных вод состоит из механической, биологической очистки, их обеззараживания. Механическая очистка осуществляется в здании решеток, песколовок, первичных отстойниках. Биологическая очистка происходит в биофильтре, аэрационном резервуаре непосредственно соединенном со вторичными отстойниками, где осуществляется разделение фаз. Станция рециркуляции составляет органическую часть процесса очистки.

После вторичных отстойников, очищенная сточная вода самотеком подается в блок доочистки, затем на станцию ультрафиолетового облучения, где происходит процесс обеззараживания. После механической, биологической доочистки и обеззараживания сточные воды по напорной системе отводятся в реку Северский Донец. Сброс осуществляется по трубопроводу Ø 600 мм, протяжённостью 11,2 км; выпуск рассеивающий, на выпускном участке трубопровода установлено 5 патрубков O 150 мм каждый, расстояние между патрубками 6 м, вынесен в фарватер реки.

Сбрасываемые сточные воды согласно статистической отчётности 2- ТП (водхоз)- недостаточно очищенные.

Учёт объема сброса хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод ведётся по установленному прибору учета, марки US800, имеющим сертификат об утверждении типа средств измерений №24176 и зарегистрирован в государственном реестре средств измерений под №21142-06.

Максимальное содержание загрязняющих веществ в сточных водах не должно превышать следующих значений показателей согласно Решения о предоставлении водного объекта в пользование от 30.03.2020 №61-05.01.04.005-Р-РСВХ-С-2020-05045/00 г.

Содержание веществ в сбрасываемых сточных водах представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| Наименование веществ и показателей | Содержание веществ в сбрасываемых сточных водах (мг/дм3) |  |
| --- | --- | --- |
|  | нормативы допустимого воздействия на водохозяйственный участок 05.01.04.007 (рекомендуемые) | Предельно допустимые концентрации веществ в водах водных объектах рыбохозяйственного значения |
| 1 | 2 | 3 |
| Взвешенные вещества | 200 |  |
| БПКполное | 14,61 |  |
| Хлориды | 300,0 | 300 |
| Сульфаты | 100,0 |  |
| Азот аммоний | 0,64 |  |
| Нитриты | 0,08 |  |
| Нитраты | 40,00 | 40 |
| Фосфор фосфатов | 0,603 |  |
| СПАВ | 1,00 | 0,5 |
| Железо общее | 0,73 |  |
| Нефтепродукты | 0,05 |  |
| Сульфиды |  | 0,005 |
| Алюминий | 0,19 |  |
| Медь | 0,002 |  |

Для решения проблем, связанных с работой городских очистных сооружений произведена:

- оценка состояния сооружений

- оценка состояния оборудования

- оценка состояния внутриплощадочных сетей

Для улучшения работы системы водоотведения разработаны мероприятия к которым отнесен комплекс работ, обеспечивающих восстановление исправности производственных мощностей сооружений и оборудования. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий определен в качественном показателе — минимизация величины показателя износа систем водоотведения.

Качественная характеристика исходной и производственной продукции, эффективность очистки по Белокалитвинскому городскому поселению представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

| № п/п | Показатели | Поступающая сточная вода | Выходящая сточная вода | Эффективность,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества, мг/л | 264,76 | 57,95 | 94,24 |
| 2 | БПК полное, мг О2 /л | 357,35 | 76,13 | 92,33 |
| 3 | Азот аммонийный (по азоту), мг/л | 40,38 | 33,24 | 40,53 |
| 4 | Нитриты (по азоту), мг/л | 0,000 | 0,002 |  |
| 5 | Нитриты (по азоту), мг/л | 0,000 | 0,01 |  |
| 6 | Фосфаты, мг/л | 2,495 | 0,599 | 46,45 |
| 7 | Сухой остаток, мг/л | 2047,11 | 2013,98 |  |
| 8 | Сульфаты, мг/л | 592,21 | 603,17 |  |
| 9 | Хлориды, мг/л | 525,30 | 514,06 |  |
| 10 | Железо общее, мг/л | 3,76 | 1,00 | 90,64 |
| 11 | Нефтепродукты, мг/л | 1,44 | 0,04 | 100,00 |
| 12 | СПАВ анионные, мг/л | 4,41 | 0,75 | 95,93 |
| 13 | Жиры, мг/л | 3,96 | 0,00 | 100,00 |
| 14 | ХПК, мг О2 /л | 336,12 | 93,08 | 74,74 |
| 15 | Сульфиды, мг/л | 0,266 | 0,075 | 100,00 |
| 16 | Алюминий, мг/л | 2,73 | 0,68 | 98,00 |
| 17 | Цинк, мг/л | 0,000 | 0,000 | 100,00 |
| 18 | Хром, мг/л | 0,000 | 0,000 | 100,00 |
| 19 | рН среды, ед, рН | 7,76 | 8,04 |  |
| 20 | ОКБ, КОЕ/100 мл | 3,4*106 | 0 | 100,00 |
| 21 | Колифаги, БОЕ/100 мл | 9,1*103 | 0 | 100,00 |
| 22 | ТКБ, КОЕ/100 мл | 3,4*106 | 0 | 100,00 |
| 23 | Растворенный кислород, мг О2 /л |  | 7,03 |  |

Расчётные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на водохозяйственно-питьевые нужды населения;

- расход воды на поливку приусадебных участков;

- расход воды на противопожарные нужды

Техническая характеристика систем водоотведения и очистки сточных вод представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

| № п/п | Показатели |  | ед. изм. | факт 2020 | факт 2021 | факт 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 |  |
| 1 | Полезный отпуск в тарифах | год | тыс.куб.м. | 2230,61 | 2236,4 | 1922,48 |
|  |  | сутки |  | 6,11 | 6,12 | 5,27 |
| 2 | количество очистных сооружений |  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Состав очистных сооружений (приемная камера, решетки, песколовки, отстойники, аэрофильтры, аэроционный резервуар, биореакторы, обеззараживание, иловые площадки) Вид очистки (механическая, биологическая) |  | ед. | 9 механическая биологическая | 9 механическая биологическая | 9 механическая биологическая |
| 4 | производственная мощность очистных сооружений: |  | ед. |  |  |  |
|  | установленная |  | тыс.куб.м./сутки | 25 | 25 | 25 |
|  | фактическая |  | тыс.куб.м./сутки | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 5 | Эффективность очистки |  | Ед. |  |  |  |
| 5.1. | по взвешенным | вход | мг/дм.куб. | 213,17 | 213,17 | 213,17 |
|  |  | выход | мг/дм.куб. | 21,41 | 21,41 | 21,41 |
|  |  | % |  | 88,96 | 88,96 | 88,96 |
|  |  | причины неэффективности |  |  |  |  |
| 5.2. | по БПК | вход | мг/дм.куб. | 220,54 | 220,54 | 220,54 |
|  |  | выход | мг/дм.куб. | 29,56 | 29,56 | 29,56 |
|  |  | % |  | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
|  |  | причины неэффективности |  |  |  |  |
| 5.3. | по ХПК | вход | мг/дм.куб. | 397,58 | 397,58 | 397,58 |
|  |  | выход | мг/дм.куб. | 110,09 | 110,09 | 110,09 |
|  |  | % |  | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
|  |  | причины неэффективности |  |  |  |  |
| 6 | количество насосных станций |  | Ед. | 7 | 7 |  |
| 7 | установленная мощность насосных станций в сутки |  | тыс.м.куб./сут | 29,04 | 29,04 | 29,04 |
| 8 | количество насосов всего |  | ед. | 19 | 19 | 19 |
| 9 | протяженность канализационных линий с разбивкой по диаметрам (общесплавная, раздельная), всего |  | км | 56,74 | 56,74 | 56,17 |
| 10 | протяженность канализационных линий (п.9) на одну тысячу обслуживаемых жителей |  |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

Существующие проблемы системы водоотведения

Неэффективная работа канализационных насосных станций.

- Отсутствует система диспетчеризации и автоматизации КНС-1, КНС-2, КНС-4, КНС-6, КНС-7;

- на 90% всех КНС установлены насосные агрегаты марки СМ, которые морально и физически устарели.

Увеличение количества неисправностей на сетях канализации.

Увеличение количества неисправностей на канализационных сетях связано с физическим износом сетей (85%), кражей чугунных люков с последующим замусориванием сетей.

- Балансы сточных вод в системе водоотведения.

Производственная мощность очистных сооружений Белокалитвинского городского поселения 25 тыс. м3 /сутки. Фактический пропуск сточных вод составляет около 8 тыс. м3 /сутки.

Учёт объема сброса хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод ведётся в лотке Паршаля. Определения количества поступающей сточной воды осуществляется согласно графика зависимости расхода сточных вод и глубины сточных вод перед лотком.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равным нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

- Прогноз объема  сточных вод.

Сточные воды от населения и предприятий Белокалитвинского городского поселения перекачиваются насосными станциями КНС-1, 2, 3, 4, 6 7 и подаются на городские очистные сооружения. Очищенная и обеззараженная вода перекачивается насосной станцией КНС-5 в реку Северский Донец.

Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения ожидается исходя из данных по предыдущим годам и составляет около 8 тыс.м3/сутки.

Производственную мощность городских очистных сооружений имеют достаточный запас для расширения зоны их действия.

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации  (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

Основные задачи при реконструкции:

 обеспечения населения качественным и надежным отведением стоков;

 повышение надежности функционирования системы в целом;

 снижение негативного влияния централизованных систем водоотведения на окружающую среду.

Очистные сооружения канализации г. Белая Калитва были построены в середине 70-х годов, за время работы ГОСК работали без существенных капиталовложений, оборудование физически устарело, эффективность работы очистных сооружений снизилась.

Внедрение планируемых мероприятий позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами холодного водоснабжения и водоотведения, улучшить экологическую ситуацию на территории Белокалитвинского городского поселения.

В системе водоотведения необходимо выполнить реконструкцию КНС 3, расположенная по адресу ул. Российская, 303 б, и строительство новых очистных сооружений канализации г. Белая Калитва.

Уточнять суммы денежных средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры следует в производственной и инвестиционной программе, гарантирующей организации ежегодно.

План мероприятий по реконструкции (модернизации) систем водоотведения

Мероприятие №1 «Капитальный ремонт  КНС 6 с заменой насосного оборудования, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Щаденко, 47»

Цели реализации мероприятий: снижение количества потребляемой энергии

Насос СМ 100-65-200 вышел из строя по причине износа лопастей, оплавления рабочих органов, пробоя изоляции обмотки эл. двигателя.

Мероприятие №2 «Капитальный ремонт  КНС 5 с заменой насосного оборудования, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Совхозная, 79»

Цели реализации мероприятий: снижение количества потребляемой энергии

Насос 1Д250-125 вышел из строя по причине износа лопастей, оплавления рабочих органов, пробоя изоляции обмотки эл. двигателя.

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Данным проектом не предусмотрены мероприятия по строительству новых очистных сооружений.

14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Структура инвестиционных вложений приведена в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объём финансирования (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  | 2019-2023 гг. | До 2024 г. |
| 1 | Капитальный ремонт КНС 6 с заменой насосного оборудования, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Щаденко, 47 | 2023 г. | 70,58 | 70,58 |  |
| 2 | Капитальный ремонт КНС 5 с заменой насосного оборудования, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Совхозная, 79 | 2023 г. | 510,5 | 510,5 |  |
|  |  |  | 581,08 | 581,08 |  |

Объём инвестиций всех планируемых мероприятий должен быть уточнён и согласован:

- после разработки проектно-сметной документации;

-после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год  и плановый период.

15. Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории: Система водоотведения Белокалитвинского городского поселения относится по надежности к 3 категории.

Показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования. Все 100% сточных вод сбрасываются в водные объекты, при этом эффективность очистки по взвешенным составляет 88,96%, по БПК – 86,6% .

16. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения.

Бесхозные объекты централизованной системы водоотведения в Белокалитвинском городском поселении отсутствуют.