Приложение
к постановлению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 12.04.2023 года № 146

Схема теплоснабжения

Белокалитвинского городского поселения

г. Белая Калитва

2023 г.

- Оглавление

- Паспорт схемы теплоснабжения ………………………………………………...2

- Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения …………………………………………………………………………3

- Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей …………...8

- Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоснабжения ……….9

- Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения …………………………………………………….10

- Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии …….11

- Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей …………………………………………………15

- Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения ….16

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы ………………………………...17

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию ……………………………………….21

- Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) …………………………………………………...24

- Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии ………………………………………………………………..25

- Раздел 12. Решения по бесхозным тепловым сетям …………………………..27

- Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения ……………….27

- Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения ……....27

- Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия …………………………………27

- Заключение ………………………………………………………………………28

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование Программы: | Схема теплоснабжения муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки Схемы: | - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей; - Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| Заказчик Схемы | Администрация муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение» |
| Основные разработчики Схемы: | Администрация муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение», организации коммунального комплекса, предоставляющие услугу теплоснабжения: Белокалитвинские районные тепловые сети ООО «Донэнерго Тепловые сети» и ООО «Распределенная генерация» |
| Исполнители Программы: | Администрация муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение», Белокалитвинские районные тепловые сети ООО «Донэнерго Тепловые сети», ООО « Распределенная Генерация». |
| Цель формирования схемы: | Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжения в поселении. В схеме теплоснабжения: - осуществлен анализ существующего положения и состояния системы теплоснабжения; - дано технико-экономическое обоснование принимаемых решений по реконструкции, замене или модернизации основного оборудования для котельных, трасс тепловых сетей; - дается обоснование необходимости сооружения новых или расширения существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый срок - порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий. |
| Срок реализации Схемы: | с 2013 г. по 2029 г. |
| Объемы финансирования: | Объем финансирования на период с 2013 по 2029 года составляет – 762 379тыс. руб., в том числе: на период с 2013-2015 г.г. – 340 441 тыс. руб. на 2016 год – 12 529 тыс.руб ; на 2017 год – 293 767 тыс. руб; план на 2018 – 46 942 тыс. руб; план на 2019 – 17 140 тыс. руб; план на 2020 – 2 000,0 тыс. руб; план на 2024-2029 год –49 560 тыс.руб. |

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО «Белокалитвинское городское поселение» осуществляется по смешанной схеме. Многоквартирный жилой фонд пользуется централизованным теплоснабжением. Индивидуальная жилая застройка для отопления оборудована индивидуальными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения потребителями, имеющими индивидуальное отопление, используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Часть социальной сферы и общественных зданий МО «Белокалитвинское городское поселение» подключены к централизованной системе теплоснабжения, а часть – имеют индивидуальное отопление.

Крупные промышленные предприятия для теплоснабжения имеют свои котельные, а мелкие предприятия подключены к централизованной системе отопления.

Поставщиками тепловой энергии для централизованного теплоснабжения с апреля 2017 года являются: Белокалитвинские районные тепловые сети ООО «Донэнерго Тепловые сети» и ООО «Распределенная Генерация». В качестве топлива используется природный газ.

На территории г. Белая Калитва находятся 6 котельных эксплуатируемых Белокалитвинскими районными тепловыми сетями ООО «Донэнерго Тепловые сети» и 4 котельных обслуживаемые ООО «Распределенная Генерация».

Централизованным теплоснабжением пользуются многоквартирные жилые дома, организации социальной сферы, общественных зданий и небольшие предприятия.

| Котельные, обслуживаемые Белокалитвинскими районными тепловыми сетями ООО «Донэнерго Тепловые сети» |  |  |  |  |  | Сети теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | адрес | мощность, Гкал/ч |  | % загруженности |  | протяженность, тр.м |  | диаметр, мм |
| Котельная № 1 | г. Белая Калитва, ул. Калинина,20б | 27,52 |  | 95,2% |  | 7500,4 |  | D 57-530 |
| Котельная № 2 | г. Белая Калитва, ул. Совхозная, 2н | 2,2 |  | 39,1% |  | 1477,0 |  | D57,89,100,59 |
| Котельная № 3 | г. Белая Калитва, ул. М. Горького, 167 | 2,88 |  | 97,1% |  | 1185,0 |  | D57,76,89,108,159,219 |
| Котельная № 5 | г. Белая Калитва, ул. Комарова, 2г | 2,64 |  | 17,3% |  | 150,0 |  | D57,108 |
| Котельная № 6 | г. Белая Калитва, ул. Крайняя,1а | 15,05 |  | 100,0% |  | 4062,0 |  | D 89, 108, 159, 219, 325, 426, 530 |
| Котельная № 7 | г. Белая Калитва, ул. Копаева,22 | 0,542 |  | 36,5% |  |  |  |  |
| Котельные, обслуживаемые ООО «Распределенная генерация» |  |  |  |  | Сети теплоснабжения |  |  |  |
| Наименование | адрес | мощность, Гкал/ч | % загруженности |  | протяженность, м |  | диаметр, мм |  |
| Котельная № 1 | г. Белая Калитва, ул. Калинина,2а | 16 | 75% |  | 8700,5 |  | D 57-530 |  |
| Котельная № 2 | г. Белая Калитва, ул. Ветеранов,3в | 17,3 | 82 % |  | 7645,3 |  | D57-426 |  |
| Котельная № 3 | г. Белая Калитва, ул. Космонавтов, 16б | 5,889 | 79 % |  | 582 |  | D76,219 |  |
| Котельная № 4 | г. Белая Калитва, пер Путевой,7 | 0,22 | 62% |  | 30 |  | D57 |  |

Расчетные потребности по инженерным коммуникациям предполагаемых к строительству микрорайонов в г. Белая Калитва Белокалитвинского городского поселения на период 2017-2029 гг.

Таблица 1.1. Водопотребление и водоотведение новых кварталов жилой застройки г. Белая Калитва

Таблица 1.1.

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 192 | 230 | 44,16 | 16,12 | 57,41 | 11,13 | 44,16 | 16,12 | 57,41 | 11,13 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 8,83 | 3,22 | 8,83 | 1,71 | 2,21 | 0,81 | 2,21 | 0,43 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 192 | 90 | 8,66 | 3,16 | 17,28 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 61,66 | 22,50 | 83,52 | 16,20 | 46,37 | 16,92 | 59,62 | 11,56 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 323 | 230 | 74,29 | 27,12 | 96,58 | 15,38 | 74,29 | 27,12 | 96,58 | 15,38 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 14,86 | 5,42 | 14,86 | 2,37 | 3,71 | 1,36 | 3,71 | 0,59 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 323 | 90 | 14,57 | 5,32 | 29,07 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 103,72 | 37,86 | 140,51 | 22,38 | 78,00 | 28,47 | 100,29 | 15,97 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 315 | 230 | 72,45 | 26,44 | 94,19 | 15,10 | 72,45 | 26,44 | 94,19 | 15,10 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 14,49 | 5,29 | 14,49 | 2,32 | 3,62 | 1,32 | 3,62 | 0,58 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 315 | 90 | 14,21 | 5,19 | 28,35 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 101,15 | 36,92 | 137,03 | 21,97 | 76,07 | 27,77 | 97,81 | 15,68 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 195 | 230 | 44,85 | 16,37 | 58,31 | 11,21 | 44,85 | 16,37 | 58,31 | 11,21 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 8,97 | 3,27 | 8,97 | 1,72 | 2,24 | 0,82 | 2,24 | 0,43 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 195 | 90 | 8,80 | 3,21 | 17,55 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 62,62 | 22,86 | 84,83 | 16,31 | 47,09 | 17,19 | 60,55 | 11,64 |  |

Таблица 1.2. Расчет расходов газа по проектируемым кварталам г. Белая Калитва

Таблица 1.2.

| Номер квартала | Проектируемое количество жителей | Расход газа на для нужд населения (на приготовление пищи ) |  | Расход газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) жилых и общественных зданий |  | Общий расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м³/год | Часовой, м³/ч | Годовой, м³/год | Часовой, м³/ч | Годовой, м³/год | Часовой, м³/ч |
| 3 | 192 | 23040 | 16,8 | 188540 | 82,2 | 211580 | 99,0 |
| 4 | 323 | 38760 | 27,0 | 314507 | 137,1 | 353267 | 164,1 |
| 5 | 315 | 37800 | 26,4 | 301994 | 131,6 | 339794 | 158,0 |
| 6 | 195 | 23400 | 17,0 | 276464 | 115,1 | 299864 | 132,1 |

Таблица 1.3. Суммарные электрические нагрузки по проектируемым кварталам г. Белая Калитва

Таблица 1.3.

| № пп | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население чел. существ. | Население чел. проектир. | Р расч. на шинах 10 кВ ПС 110-220/10 кВ МВт | cosf | Sрасч. на шинах 10 кВ ПС 110-220/10 МВА |  |
| 1 | Жилая застройка кв. №3 | - | 180 | 0,1 | 0.96 | 0,1 | ПС «Б-10» 220/110/10 |
| 2 | Жилая застройка кв. №4 | - | 300 | 0,15 | 0.96 | 0,15 | ПС «Б-10» 220/110/10 |
| 3 | Жилая застройка кв. №5 | - | 105 | 0,06 | 0.96 | 0,06 | ПС «Б-10» 220/110/10 |

- 1, 7, 12, 20 кварталы – жилая и общественно-деловая застройка, общая нагрузка 21,77 МВт. Блочно-модульную котельную предлагается разместить в 7 квартале.

- 10 квартал – торговый центр и рынок – планируется предусмотреть блочно-модульную котельную мощностью 0,9 МВт. Как вариант: 10 квартал снабдить теплом от котельной № 6 с условием увеличения ее мощности на данную нагрузку.

- 8 квартал – больничный комплекс, планируется предусмотреть блочно-модульную котельную мощностью 2,42 МВт.

- 13 квартал – каток и торговый центр – предлагается предусмотреть блочно-модульную котельную мощностью 1,9 МВт, которая будет обслуживать 13, 16 и 17 кварталы.

- 14 квартал – бассейн - планируется предусмотреть блочно-модульную котельную мощностью 1,6 МВт.

- 11 квартал – приют, планируется предусмотреть блочно-модульную котельную мощностью 0,65 МВт.

- 9 квартал – культурно-досуговый центр - планируется предусмотреть блочно-модульную котельную мощностью 0,44 МВт.

Для теплоснабжения 21, 22 и 23 кварталов предлагается предусмотреть блочно-модульную котельную мощностью 5,06 МВт.

Таблица № 1.4. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности на перспективный период до 2029 гг.

Таблица 1.4.

| Потребители тепловой энергии | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | 105,6 | 105,6 | 104,3 | 97,6 | 99,3 | 101,0 | 102,7 | 104,3 | 105,8 | 107,6 | 105,8 | 112,7 |
| Жилой фонд | 44,6 | 37,5 | 30,2 | 33,6 | 34,3 | 35,0 | 35,7 | 36,4 | 37,1 | 37,7 | 34,9 | 37,2 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 12,6 | 13,8 | 13,9 | 16,2 | 17,4 | 18,6 | 19,8 | 21,0 | 22,1 | 23,3 | 24,4 | 26,0 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 48,4 | 54,2 | 60,2 | 47,8 | 47,6 | 47,4 | 47,2 | 47,0 | 46,6 | 46,6 | 46,4 | 49,5 |

Таблица № 1.5. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

Таблица 1.5.

| Потребители тепловой энергии | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объемы потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | 188,7 | 196,5 | 206,7 | 196,4 | 199,7 | 203,1 | 206,0 | 209,2 | 212,3 | 215,2 | 218,6 | 238,9 |
| Жилой фонд | 111,3 | 110,5 | 111,8 | 113,1 | 114,4 | 115,7 | 116,9 | 118,1 | 119,4 | 120,6 | 121,8 | 133,1 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 22,8 | 25,0 | 27,2 | 29,3 | 31,5 | 33,7 | 35,8 | 38,0 | 40,1 | 42,3 | 44,4 | 48,5 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 54,6 | 61,0 | 67,7 | 54,0 | 53,7 | 53,7 | 53,3 | 53,1 | 52,8 | 52,4 | 52,4 | 57,3 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 77,9 | 77,4 | 78,5 | 79,6 | 80,6 | 81,7 | 82,7 | 84,7 | 84,7 | 85,7 | 86,6 | 94,6 |
| Жилой фонд | 77,9 | 77,4 | 78,5 | 79,6 | 80,6 | 81,7 | 82,7 | 84,7 | 84,7 | 85,7 | 86,6 | 94,6 |

Таблица № 1.6. Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя

Таблица 1.6.

| Потребители тепловой энергии | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объемы потребления теплоносителя, тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | 86,2 | 84,2 | 81,2 | 77,9 | 79,4 | 80,9 | 82,4 | 83,9 | 85,2 | 86,8 | 84,8 | 89,7 |
| Жилой фонд | 43,1 | 36,2 | 29,0 | 32,3 | 33,0 | 33,7 | 34,4 | 35,0 | 35,7 | 36,3 | 33,6 | 34,6 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 10,2 | 11,1 | 11,2 | 13,0 | 14,0 | 14,9 | 15,9 | 16,8 | 17,8 | 18,7 | 19,6 | 20,9 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 33,0 | 36,9 | 41,0 | 32,5 | 32,4 | 32,3 | 32,1 | 32,0 | 31,7 | 31,7 | 31,6 | 34,2 |

Таблица № 1.7. Объемы потребления (полезный отпуск) тепловой энергии абонентами котельных Белокалитвинского района тепловых сетей ООО "Донэнерго Тепловые сети" в 2022г.

| Наименование котельной | Адрес котельной | Тепловая энергия, потребленная абонентами в 2022г (полезный отпуск), Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | г. Белая Калитва, ул. Калинина, 20б | 39 047,943 |
| Котельная №2 | г. Белая Калитва, ул. Совхозная, 2н | 1 316,804 |
| Котельная №3 | г. Белая Калитва, ул. М. Горького, 167б | 4 699,577 |
| Котельная №5 | г. Белая Калитва, ул. Комарова, 2г | 711,93 |
| Котельная №6 | г. Белая Калитва, ул. Крайняя,1а | 28 609,367 |
| Котельная №7 | г. Белая Калитва, ул. Копаева, 22 | 373,303 |

| Температурный график регулирования отпуска тепловой |  |  |
| --- | --- | --- |
| энергии и теплоносителя без нагрузки горячего водоснабжения от котельных Белокалитвинского района тепловых сетей ООО "Донэнерго Тепловые сети" |  |  |
| Температура наружного воздуха, оС | Температура сетевой воды, оС |  |
|  | в подающем трубопроводе | в обратном трубопроводе |
| 8 | 40÷42 | 35 |
| 7 | 42÷44 | 36 |
| 6 | 43÷46 | 38 |
| 5 | 45÷48 | 39 |
| 4 | 47÷50 | 40 |
| 3 | 49÷52 | 41 |
| 2 | 50÷53 | 43 |
| 1 | 52÷55 | 44 |
| 0 | 54÷57 | 45 |
| -1 | 55÷59 | 46 |
| -2 | 57÷61 | 47 |
| -3 | 59÷62 | 48 |
| -4 | 60÷64 | 49 |
| -5 | 62÷66 | 50 |
| -6 | 63÷67 | 51 |
| -7 | 65÷69 | 53 |
| -8 | 67÷71 | 54 |
| -9 | 68÷72 | 55 |
| -10 | 70÷74 | 56 |
| -11 | 71÷76 | 57 |
| -12 | 73÷77 | 58 |
| -13 | 74÷79 | 59 |
| -14 | 76÷81 | 60 |
| -15 | 77÷82 | 61 |
| -16 | 79÷84 | 62 |
| -17 | 80÷85 | 63 |
| -18 | 82÷87 | 63 |
| -19 | 83÷89 | 64 |
| -20 | 85÷90 | 65 |
| -21 | 86÷92 | 66 |
| -22 | 88÷93 | 67 |
| -23 | 89÷95 | 68 |
| -24 | 91÷95 | 69 |
| -25 | 92÷95 | 70 |
| Условия выполнения: |  |  |
| 1) соблюдение Абонентом графика температуры обратной сетевой воды в централизованной системе теплоснабжения; |  |  |
| 2) тепловые потери на сетях Абонента не превышают норматива; |  |  |
| 3) допускается кратковременное отклонение параметров от температурного графика в следующих случаях: -в переходный период (осенне-весенний период); - по требованию санитарных органов в связи с бактериологической обстановкой; - при резких колебаниях среднесуточной температуры воздуха более чем на 8 °С |  |  |

| Температурный график регулирования отпуска тепловой |  |  |
| --- | --- | --- |
| энергии и теплоносителя с нагрузкой горячего водоснабжения от котельных |  |  |
| Белокалитвинского района тепловых сетей |  |  |
| ООО "Донэнерго Тепловые сети" |  |  |
| Температура наружного воздуха, оС | Температура сетевой воды, оС |  |
|  | в подающем трубопроводе | в обратном трубопроводе |
| 8 | 68÷72 | 59,1 |
| 7 | 68÷72 | 58,8 |
| 6 | 68÷72 | 58,5 |
| 5 | 68÷72 | 58,2 |
| 4 | 68÷72 | 57,9 |
| 3 | 68÷72 | 57,6 |
| 2 | 68÷72 | 57,3 |
| 1 | 68÷72 | 57,0 |
| 0 | 68÷72 | 56,8 |
| -1 | 68÷72 | 56,5 |
| -2 | 68÷72 | 56,2 |
| -3 | 68÷72 | 56,0 |
| -4 | 68÷72 | 55,7 |
| -5 | 68÷72 | 55,4 |
| -6 | 68÷72 | 55,2 |
| -7 | 68÷72 | 54,9 |
| -8 | 68÷72 | 54,6 |
| -9 | 68÷72 | 54,6 |
| -10 | 70÷74 | 55,6 |
| -11 | 71÷76 | 56,6 |
| -12 | 73÷77 | 57,6 |
| -13 | 74÷79 | 58,6 |
| -14 | 76÷81 | 59,6 |
| -15 | 77÷82 | 60,6 |
| -16 | 79÷84 | 61,6 |
| -17 | 80÷85 | 62,5 |
| -18 | 82÷87 | 63,5 |
| -19 | 83÷89 | 64,4 |
| -20 | 85÷90 | 65,4 |
| -21 | 86÷92 | 66,3 |
| -22 | 88÷93 | 67,2 |
| -23 | 89÷95 | 68,2 |
| -24 | 91÷95 | 69,1 |
| -25 | 92÷95 | 70,0 |
| Условия выполнения: |  |  |
| 1) соблюдение Абонентом графика температуры обратной сетевой воды в централизованной системе теплоснабжения; |  |  |
| 2) тепловые потери на сетях Абонента не превышают норматива; |  |  |
| 3) допускается кратковременное отклонение параметров от температурного графика в следующих случаях: -в переходный период (осенне-весенний период); - по требованию санитарных органов в связи с бактериологической обстановкой; - при резких колебаниях среднесуточной температуры воздуха более чем на 8 °С |  |  |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии центрального теплоснабжения увеличиваются в объеме, необходимом для предоставления услуги теплоснабжения для вновь строящейся застройки жилых домов, социальной сферы и общественных зданий.

Таблица № 2.1. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица 2.1.

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 | 143,9 | 124,9 | 2,3% | 2,87 | 122,1 | 13,4% | 16,41 | 105,6 | 19,0 |
| 2014 | 144,0 | 125,0 | 2,3% | 2,85 | 122,2 | 13,6% | 16,59 | 105,6 | 19,0 |
| 2015 | 144,0 | 125,0 | 2,3% | 2,82 | 122,2 | 13,7% | 16,76 | 105,5 | 19,0 |
| 2016 | 137,8 | 117,8 | 2,2% | 2,63 | 115,1 | 15,2% | 17,50 | 97,6 | 20,1 |
| 2017 | 140,8 | 119,7 | 2,2% | 2,64 | 117,0 | 15,1% | 17,70 | 99,3 | 21,1 |
| 2018 | 140,8 | 121,6 | 2,2% | 2,66 | 118,9 | 15,0% | 17,89 | 101,0 | 19,2 |
| 2019 | 142,0 | 123,4 | 2,2% | 2,67 | 120,8 | 15,0% | 18,08 | 102,7 | 18,6 |
| 2020 | 143,9 | 125,3 | 2,1% | 2,69 | 122,6 | 14,9% | 18,27 | 104,3 | 18,6 |
| 2021 | 146,6 | 127,1 | 2,1% | 2,70 | 124,4 | 14,8% | 18,45 | 106,0 | 19,5 |
| 2022 | 146,6 | 129,0 | 2,1% | 2,71 | 126,2 | 14,7% | 18,62 | 107,6 | 17,7 |
| 2023 | 146,6 | 126,6 | 2,1% | 2,63 | 123,9 | 14,7% | 18,19 | 105,8 | 20,0 |
| 2024 | 156,8 | 134,9 | 2,1% | 2,81 | 132,1 | 14,7% | 19,39 | 112,7 | 21,9 |
| 2025 | 156,8 | 134,9 | 2,1% | 2,81 | 132,1 | 14,7% | 19,39 | 112,7 | 21,9 |
| 2026 | 156,8 | 134,9 | 2,1% | 2,81 | 132,1 | 14,7% | 19,39 | 112,7 | 21,9 |
| 2027 | 156,8 | 134,9 | 2,1% | 2,81 | 132,1 | 14,7% | 19,39 | 112,7 | 21,9 |
| 2028 | 156,8 | 134,9 | 2,1% | 2,81 | 132,1 | 14,7% | 19,39 | 112,7 | 21,9 |
| 2029 | 156,8 | 134,9 | 2,1% | 2,81 | 132,1 | 14,7% | 19,39 | 112,7 | 21,9 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Таблица № 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Таблица 3.1.

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 |  |  | Максимальное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2012 | 85,30 | 2,35 | 87,65 | 21,36 |
| 2013 | 85,10 | 2,32 | 87,42 | 21,30 |
| 2014 | 84,86 | 2,46 | 87,32 | 21,16 |
| 2015 | 83,67 | 2,43 | 86,09 | 21,12 |
| 2016 | 83,67 | 2,43 | 86,09 | 21,12 |
| 2017 | 88,07 | 2,71 | 90,78 | 21,62 |
| 2018 | 88,07 | 2,71 | 90,78 | 21,62 |
| 2022 | 77,28 | 2,47 | 79,75 | 16,72 |
| 2023 | 83,54 | 2,76 | 86,30 | 18,09 |

В перспективе радиус эффективного теплоснабжения в МО «Белокалитвинское городское поселение» будет меняться. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения учтет новую застройку многоквартирных домов, новые объекты социальной сферы и новые общественные здания.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. МО планирует эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

В котельных необходимо предусмотреть учёт расхода теплоносителя, должна быть разработана система автоматизации и диспетчеризации с возможностью передачи основных параметров тепловых сетей на центральный диспетчерский пункт.

Для котельных тепловой мощностью менее 200Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

В связи с Правительственной Программой энергосбережения в индивидуально-тепловых пунктах (ИТП), которые согласно СП 41-101-95 (Проектирование тепловых пунктов), должны быть предусмотрены в каждом здании независимо от наличия ЦТП, устанавливаются приборы учета тепловой энергии с двумя передвижными преобразователями расхода и оборудования для дистанционной передачи данных по каналу «GSM» в Белокалитвинском районе тепловых сетей ООО "Донэнерго Тепловые сети".

Отопление и горячее водоснабжение новой индивидуальной застройки намечается от автономных 2-х контурных газовых котлов.

Теплоснабжение пожарных депо в кварталах 18 и 19 предусмотреть от автономных источников тепла.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Данная схема теплоснабжения не включает разработку внутриквартальных тепловых сетей.

При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует (при централизованной системе) ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.

Принимаемые проектом схемы теплоснабжения имеют цель дать принципиальное решение на данной стадии проектирования и будут уточняться в рабочем проекте.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица № 4.1. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 4.1.

| № п/п | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование «Белокалитвинское городское поселение» |  |  |  |  |  |
| Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение котельной № 5 по ул. Комарова, 2 «г» г. Белая Калитва РО (автоматизация). |  |  |  | + |  |
| 2 | Техническое перевооружение котельной №6 по ул. Крайняя, 1 а в г. Белая Калитва РО (замена котельного и насосного оборудования, строительство ХВО) |  |  |  |  | + |
| 3 | Техническое перевооружение котельной № 2 по ул. Совхозная 2Н, в г. Белая Калитва РО (реконструкция насосной группы, автоматизация котельной) |  |  |  | + |  |
| 4 | Техническое перевооружение котельной №1 по ул.Калинина,20б(замена котельного и насосного оборудования, реконструкция автоматической ХВО с установкой СВД-струйно-вихревой деаэратор). |  |  |  |  | + |
| 5 | Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей по ул. Дзержинского в квартале №7 в г. Белая Калитва РО |  |  |  | + |  |
| 6 | Установка автоматических средств пожаротушения котельной №2 по ул. Совхозная, 2 н в г. Белая Калитва |  |  |  |  | + |

Таблица № 4.2. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловой сети с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 4.2.

| № п/п | Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование «Белокалитвинское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техперевооружение участка №2 тепловой сети от котельной № 6 по ул. Машиностроителей от УТ2 до ТК33 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техперевооружение здания котельной № 6 по ул. Крайняя, 1а в г. Белая Калитва |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техперевооружение здания котельной №2 по ул. Совхозной, 2н в г. Белая Калитва |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Техпереворужение котельной №1 по ул. Калинина, 20б в г. Белая Калитва РО (установка коммерческого узла учета расхода сточных вод) |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Техперевооружение котельной №6 по ул. Крайняя, 1а в г. Белая Калитва РО (установка коммерческого узла учёта расхода сточных вод) |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Техперевооружение котельной №3 по ул. М. Горького, 167б в г. Белая Калитва (установка средств измерений в УУРГ с заменой счётчика) |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Техпереворужение котельной №1 по ул. Калинина, 20б в г. Белая Калитва РО (установка и замена средств измерений в УУРГ) |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Техперевооружение котельной № 2 по ул. Совхозная, 2Н в г. Белая Калитва (установка средств измерений в УУРГ с заменой счётчика расхода газа) |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Техперевооружение котельной № 5 по ул. Комарова, 2 г (установка средств измерений УУРГ с заменой счётчика расхода газа) |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Техперевооружение тепловой сети котельной № 1 по ул. Калинина, 20б на участке от ТК-6/13 до ж/д по ул. Российская,62 в г. Белая Калитва |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проектно –изыскательные работы. Строительство блочно –модульных котельных 1,2,3 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция системы теплоснабжения (с установкой теплогенерирующего оборудования) тепловой мощностью – 18,3 МВт (16 Гкал/ч), в существующей Станции смешивания № 1. |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция системы теплоснабжения (с установкой теплогенерирующего оборудования) тепловой мощностью – 20000 кВт (17,3 Гкал/ч), в существующей Станции смешения №2. |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения (с установкой котлов наружного размещения по адресу пер. Путевой,7 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Техперевооружение котельной № 2 по ул.Совхозная, 2н в г. Белая Калитва РО (установка дымовых труб) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Техперевооружение котельной № 6 по ул. Крайняя, 1а в г. Белая Калитва РО (замена газовых котлов – 4шт, установка ХВО) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Техперевооружение котельной № 7 по ул.Копаева, 22 в г. Белая Калитва РО (Замена и установка СИ узла учета газа) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Техперевооружение котельной № 3 по ул.М.Горького, 167б в г. Белая Калитва РО (монтаж системы автоматической пожарной сигнализации) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Техперевооружение котельной № 5 по ул. Комарова, 2г в г. Белая Калитва РО (монтаж системы автоматической пожарной сигнализации) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Техническое перевооружение котельной по ул. Калинина, 2а в г. Белая Калитва РО (размещение газопоршневой установки мощностью 150 кВт) |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Техническое перевооружение котельной по ул. Ветеранов, 3в в г. Белая Калитва РО (размещение газопоршневой установки мощностью 150 кВт) |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Техническое перевооружение котельной по ул.Калинина, 2а (размещение газопоршневой установки мощностью 150 кВт) |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Техническое перевооружение котельной по ул.М.Горького,167 б, в г.Б.Калитва (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 24 | Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от ТК-6/5 до ТК-6/8 d= 89 мм L= 63 тр. м, ул. Российская, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 25 | Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр. (распределительный) отТК-6/8 до ТК-6/9 до ул. Российская № 60 d= 57мм L=19 тр. м, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 26 | Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр (распределительный) от ТК-6/8 до ул. Российская № 58а d= 57мм- L= 17 тр. м, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 27 | Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр.(квартальный) от ТК-64 до ТК-64/10 d= 159 мм L= 40 тр. м. ул. Российская, 27 а, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 28 | Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр(квартальный) от ТК-64/1 до ЦТП ул.Энтузиастов 10,11 d=273мм L=101 тр.м ул.Российская, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 29 | Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр(квартальный) от ТК-64/1 до ЦТП ул.Энтузиастов 10,11 d=219мм L=92 тр.м ул.Российская, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 30 | Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистраль от ТК-64 до ТК-64/10 d= 426 мм L= 442 тр.м. ул. Российская, 27 а, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 31 | Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр(квартальный) от ТК-64/1 до ЦТП ул.Энтузиастов 10,11 d=219мм L=92 тр.м ул.Российская, 27 а, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 32 | Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр (кварталый) от ТК-64/1 до ЦТП ул.Энтузиастов 10,11 d=159мм L=113,8тр.м. ул.Энгельса, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 33 | Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от ТК-13 до ТК-14 d= 89 мм L= 158 тр. м, ул. Горького, котельная №3 ул.М.Горького, 167б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 34 | Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр,пр,(квартальный) от ТК-15 до ТК-17 d= 89 мм L= 38 тр,м ул,Толстого, котельная №3 ул.М.Горького, 167б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 35 | Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от кот. до ТК-5, d= 219 мм L= 303 тр. м, ул. Геолог-кая, котельная №3 ул.М.Горького, 167б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 36 | Техническое перевооружение участка тепловой сети С/т магистральная от ТК-5 до ТК-10 d= 159 мм L= 223 тр. м ул. Геологическая, котельная №3 ул.М.Горького, 167б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 37 | Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от котельной до школы № 5, d= 89мм L= 40 тр. м, ул. Горького, котельная №3 ул.М.Горького, 167б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 38 | Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр.(квартальный) от ТК-7 до ТК9, d= 108мм L = 7 тр. м, ул. ул. Толстого, котельная №3 ул.М.Горького, 167б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 39 | Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистраль от УТ-11 до УТ-15, d=89 мм. L= 390 тр. м, ул. Совхозная, котельная №2 ул.Совхозная, 2н, г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 40 | Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от котельной до УТ-3 d= 159мм,L= 304 тр. м, ул.Совхозная, котельная №2 ул.Совхозная, 2н, г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 41 | Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от УТ-3 до ТК-6 d= 159мм / L= 47тр.м.ул.Совхозная, ул.Совхозная, котельная №2 ул.Совхозная, 2н, г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 42 | Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магисталь от Ут-3 до ТК-6 d=159мм. L=186 тр. м, ул. Совхозная, котельная №2 ул.Совхозная, 2н, г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 43 | Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр.(распределительный) от ТК-8 до жилого дома № 16 а d=89 мм L=158 тр.м., ул.Совхозная, котельная №2 ул.Совхозная, 2н, г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 44 | Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода м/тр.пр.(распределительный) от ТК-6 до д № 15 d= 102мм / L=100 тр.м.ул.Совхозная, котельная №2 ул.Совхозная, 2н, г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 45 | Техническое перевооружение отвода от м/тр. пр (распределительный) от ТК-109 до школы №17 d=219мм L=150 тр. м, ул. Машиностроителей, Котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 46 | Техническое перевооружение с/т магистраль от котельной №5 до ТК-12 d=108мм L=150 тр.м, ул. Комарова, 2г, котельная №5, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 2г, Белокалитвинский район, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 47 | Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр (распределительный) от ТК116/3 до д№30 d=159мм L=52тр.м, ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 48 | Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр (квартальный) от ТК118 д № тк 118/1 d=219мм L=52 тр.м, ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 49 | Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр (распределительный) от ТК118/1 до д№58 d=100мм L=7 тр.м, ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 50 | Техническое перевооружение отвода м/тр.пр (распределительный) от ТК118/1 до д №28 d=159 мм L=197 тр.м, ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 51 | Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр (распределительный) от ТК-106 до д№61 d=100мм L=16 тр.м., ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 52 | Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр (распределительный) от ТК-111 до д№57 d=100мм L=15тр.м, ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 53 | Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр. (распределительный) от ТК103 до д. №13в, ул. Машиностроителей d=100мм L=30 тр.м., котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 54 | Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр (распределительный) от ТК114 до д №59 d=100мм l=40тр.м, ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

Таблица № 4.3. Предложения по строительству источников тепловой энергии

В МО «Белокалитвинское городское поселение» предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Таблица 4.3.

| № п/п | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД на строительство котельной для замещения теплоисточника: «Котельная АО «Алюминий Металлург РУС» в г. Белая Калитва Ростовской области |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство модульной котельной мощностью 6,5 МВт по адресу: г. Белая Калитва, ул. Космонавтов 16 (район сквера) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Таблица № 5.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Таблица 5.1.

| № п/п | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование «Белокалитвинское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция участка №2 тепловые сети по ул. Машиностроителей отУТ-2 до ТК-33 г. Белая Калитва. |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Дзержинского. Квартал № 5, №6, №7 в г. Белая Калитва | + | + | + |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Дзержинского в г. Белая Калитва (центральная магистраль трубопровода) | + | + | + |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Чернышевского-ул. Жуковского и ул. Коммунистической. Квартал №10, № 12 г. Белая Калитва |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Дзержинского-ул. Энгельса и ул. Лермонтова. Квартал №3, г. Белая Калитва | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Светлая 6 ул. Энтузиастов г. Белая Калитва |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция тепловой сети в г. Белая Калитва квартал №18 от ТК -28 ул. Вокзальная 377,378,379,380,380а,388, ул. Энгельса, 62,64, проектные работы |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 8 | Реконструкция тепловой сети в г. Белая Калитва квартал №10 по ул. Калинина, 3,5,7. Ул. Жуковского , 3 ул. Театральная,4, ул. Коммунистическая, 6,8,10 |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 9 | Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1 по адресу ул. Калинина, 2 а до ТК-15 в районе Театральной площади |  |  |  |  | + | + |  |  |
| 10 | Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1 по адресу ул. Калинина, 2а до потребителей по пер. Путевой |  |  |  |  | + | + |  |  |
| 11 | Реконструкция участка магистральной тепловой сети от ТК-33 (ул. Вокзальная) до ТК-29 (в районе жилого дома №387 по ул. Энгельса) |  |  |  |  | + | + |  |  |
| 12 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 по адресу ул. Калинина, 2 а |  |  |  |  |  | + | + |  |
| 13 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 по адресу ул. Ветеранов 3в |  |  |  |  |  | + | + |  |
| 14 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 по адресу ул. Космонавтов, 16б |  |  |  |  |  | + | + |  |
| 15 | Реконструкция тепловой сети от котельной №1 по адресу ул. Калинина, 2а до ТК-15 с реконструкцией ТК-15 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 16 | Реконструкция тепловой сети от Котельной №2 по адресу ул. Ветеранов, 3в до ТК-29 с реконструкцией тепловых камер |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 17 | Реконструкция тепловой камеры ТК-28 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 18 | Реконструкция тепловой сети от ТК 16/1 до ТК-16/2 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 19 | Реконструкция тепловой сети от ТК 16/2 до ТК-16/3 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 20 | Реконструкция тепловой сети от ТК 16/3 до ТК-16/4 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 21 | Реконструкция тепловой сети от ТК 31 до ТК-31/3 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 22 | Реконструкция тепловой сети от котельной №1 по адресу ул. Калинина, 2а до ТК-15/9 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 23 | Реконструкция тепловой сети и тепловых камер от ТК 15/9 до ТК-15/10 с строительством тепловых сетей к ж. д. Путевой №4а, Путевой №2, 4 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 24 | Реконструкция тепловой камеры ТК-15/3 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 25 | Реконструкция тепловой сети от ТК 15/8 до ТК-15/15 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 26 | Реконструкция тепловой камеры ТК-16/2 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 27 | Реконструкция тепловой камеры ТК-16 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 28 | Реконструкция тепловой камеры ТК-17/18 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 29 | Реконструкция тепловой сети от ТК 17/1 до ТК-17/2 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 30 | Реконструкция тепловой сети от ТК 17/2 до ТК-17/3 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 31 | Реконструкция тепловой сети от от ТК 17/3 ввод ул. Дзержинского№13 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 32 | Реконструкция тепловой сети от от ТК 17/3 ввод ул. Кошевого №7 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 33 | Реконструкция тепловой сети от ТК 17/2 до ТК-17/4 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 34 | Реконструкция тепловой сети от ТК 17/3 ввод ул. Кошевого №5 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 35 | Реконструкция тепловой сети от от ТК 31/3 ввод ул. Вокзальная №385 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 36 | Реконструкция тепловой сети от ТК 31/3 ввод ул. Вокзальная №386 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 37 | Реконструкция тепловой камеры ТК-16/3 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 38 | Реконструкция тепловой камеры ТК-16/4 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 39 | Реконструкция тепловой камеры ТК-17/2 ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 40 | Реконструкция тепловой сети от ТК 15/1 ввод ул. Калинина№2 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 41 | Реконструкция тепловой сети от ТК 15/3 до ТК-15/4 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 42 | Реконструкция тепловой сети от ТК 15/4 до ТК-15/5 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 43 | Реконструкция тепловой сети от ТК 15/3 ввод ул. Энгельса №106 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 44 | Реконструкция тепловой сети от От ТК 15/4 ввод ул. Энгельса №104 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 45 | Реконструкция тепловой сети от ТК 15/3 ввод ул. Энгельса №102 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 46 | Реконструкция тепловой сети ГВС от ул. Заводская |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 47 | Реконструкция сетей ГВС ул. Заводская №10 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 48 | Реконструкция тепловой сети от ТК 19/1 ввод ул. Дзержинского№11 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 49 | Реконструкция тепловой сети от ТК 19/1 ввод ул. Кошевого №8 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 50 | Реконструкция тепловой сети от ТК 19/2 до ТК-19/3 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 51 | Реконструкция тепловой камеры ТК-19/2 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 52 | Реконструкция тепловой камеры ТК-19/3 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 53 | Реконструкция тепловой сети от ТК 11/4 ввод ул. Чернышевского №9 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 54 | Реконструкция тепловой сети от ТК 25/1 ввод ул. Лермонтова№4 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 55 | Реконструкция тепловой сети от ТК 25/1 ввод ул. Лермонтова№2 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 56 | Реконструкция тепловой сети от ТК 31/4 до ТК- 31/5 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 57 | Реконструкция тепловой камеры ТК-17/2 ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 58 | Реконструкция тепловой сети от ТК 28/1 ввод ул. Энгельса№62 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 59 | Реконструкция тепловой камеры ТК-31/5 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 60 | Реконструкция тепловой сети от ТК 31/8 ввод ул. Вокзальная№378 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 61 | Реконструкция тепловой сети от ТК 31/8 ул. Энгельса №379 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 62 | Реконструкция тепловой сети от ТК 31/10 ввод ул. Вокзальная№380А 2 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 63 | Реконструкция тепловой сети от ТК 15/16 ввод№1 ул. Вокзальная№98 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 64 | Реконструкция тепловой сети от ТК 15/16 до ТК 15/18 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 65 | Реконструкция тепловой сети от От ТК 15/17 ввод ул. Вокзальная№98 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 66 | Реконструкция тепловой сети от ТК 23/1 до ТК 23/2 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 67 | Реконструкция тепловой сети от ТК 23/2 до ТК 23/3 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 68 | Реконструкция тепловой сети от ТК 23/1 ввод ул. Дзержинского№4 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 69 | Реконструкция тепловой сети от ТК 23/2 ввод ул. Дзержинского№2 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 70 | Реконструкция тепловой сети от ТК 23/3 ввод ул. Энгельса№9 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 71 | Реконструкция тепловой сети от ТК 23/3 ввод ул. Энгельса№11 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 72 | Реконструкция тепловой сети от ТК 31/9 ввод ул. Вокзальная№380 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 73 | Реконструкция тепловой сети ул. Заводская №6а |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 74 | Реконструкция тепловой камеры ТК-23/2 |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 75 | Реконструкция тепловой камеры ТК-23/3 |  |  |  |  |  |  |  | + |

Таблица № 5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей системы теплоснабжения

Таблица № 5.2.

| № п/п | Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Белокалитвинское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения диаметром 50-325 мм | + | + | + | + | + |  |  |  |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения ГВС по 2-х трубной сети абонентов по ул. Заводская |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство тепловой камеры для ввода в дом ул. Российская №34 |  |  |  |  |  | + | + | + |
| 4 | Строительство тепловой камеры для ввода в дом ул. Российская №32 |  |  |  |  |  | + | + | + |
| 5 | Строительство тепловой камеры для ввода в дом ул. Российская №30 |  |  |  |  |  | + | + | + |
| 6 | Строительство тепловой камеры для ввода в дом ул. Спортивная №4 |  |  |  |  |  | + | + | + |
| 7 | Строительство тепловой камеры для ввода в дом ул. Дзержинского №13 и Кошевого №7 |  |  |  |  |  | + | + | + |
| 8 | Строительство тепловой камеры для ввода в дом ул. Лермонтого №9 |  |  |  |  |  | + | + | + |
| 9 | Строительство тепловой камеры для ввода в дом ул. Дзержинского №11 |  |  |  |  |  | + | + | + |

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Система теплоснабжения новых кварталов - закрытая с параметрами теплоносителя по температурному графику 95-70°С. Тепловые сети от новых проектируемых котельных двухтрубные бесканальной прокладки, стальные предварительно изолированные с пенополиуретановой изоляцией. Приготовление воды для систем горячего водоснабжения предусмотреть в индивидуально-тепловых пунктах (ИТП) каждого здания.

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Таблица № 6.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

Таблица 6.1.

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/ куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кгу.т./, Гкал | кгу.т./ Гкал | куб. м/ Гкал |
| 2012 | 125,1 | 222,7 | газ | 7000 | 8083 | 30244,9 | 26191,3 | 160,3 | 160,5 | 139,3 |
| 2013 | 124,9 | 222,7 | газ | 7000 | 8066 | 35739,0 | 31016,6 | 160,3 | 160,5 | 139,3 |
| 2014 | 125,0 | 222,2 | газ | 7000 | 8066 | 35660,8 | 30948,9 | 160,3 | 160,5 | 139,3 |
| 2015 | 125,0 | 221,7 | газ | 7000 | 8066 | 35583,3 | 30881,8 | 160,3 | 160,5 | 139,3 |
| 2016 | 87,4 | 164,7 | газ | 7000 | 8052 | 26416,2 | 22963,7 | 160,5 | 160,5 | 139,5 |
| 2017 | 119,7 | 169,5 | газ | 7000 | 8052 | 27168,8 | 23618,4 | 160,5 | 160,4 | 139,4 |
| 2018 | 121,6 | 171,8 | газ | 7000 | 8052 | 27516,8 | 23920,8 | 160,5 | 160,3 | 139,4 |
| 2019 | 123,4 | 242,0 | газ | 7000 | 8052 | 38776,4 | 33711,9 | 160,5 | 160,2 | 139,3 |
| 2020 | 125,3 | 245,6 | газ | 7000 | 8052 | 39333,6 | 34196,3 | 160,5 | 160,1 | 139,2 |
| 2021 | 127,1 | 249,2 | газ | 7000 | 8052 | 39885,0 | 34675,6 | 160,5 | 160,1 | 139,2 |
| 2022 | 129,0 | 252,7 | газ | 7000 | 8052 | 40430,6 | 35150,0 | 160,5 | 160,0 | 139,1 |
| 2023 | 126,6 | 256,2 | газ | 7000 | 8052 | 39965,2 | 34745,4 | 160,1 | 160,1 | 139,2 |
| 2028 | 134,9 | 282,2 | газ | 7000 | 8052 | 43141,2 | 37506,9 | 159,4 | 159,4 | 138,5 |
| 2029 | 134,9 | 282,2 | газ | 7000 | 8052 | 43141,2 | 37506,9 | 159,4 | 159,4 | 138,5 |

Таблица № 6.1.1. Существующие и перспективные топливные балансы для Белокалитвинского района тепловых сетей ООО "Донэнерго Тепловые сети"

Таблица № 6.1.1.

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/ куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кгу.т./Гкал | кгу.т./ Гкал | куб. м/ Гкал |
| 2012 | 46,0 | 97,0 | газ | 7000 | 8089 | 15519,6 | 13431,1 | 160,0 | 160,1 | 138,5 |
| 2013 | 45,8 | 96,4 | газ | 7000 | 8050 | 15556,4 | 13527,3 | 161,4 | 161,3 | 140,3 |
| 2014 | 45,9 | 96,6 | газ | 7000 | 8050 | 15583,9 | 13551,2 | 161,4 | 161,3 | 140,3 |
| 2015 | 45,9 | 96,7 | газ | 7000 | 8050 | 15611,4 | 13575,1 | 161,4 | 161,5 | 140,4 |
| 2016 | 54,4 | 113,3 | газ | 7000 | 8050 | 18221,63 | 15844,9 | 160,8 | 160,7 | 139,8 |
| 2017 | 55,8 | 115,9 | газ | 7000 | 8050 | 18623,04 | 16194,37 | 160,1 | 160,7 | 139,7 |
| 2018 | 56,7 | 118,5 | газ | 7000 | 8050 | 19016,19 | 16536,13 | 160,1 | 160,6 | 139,6 |
| 2019 | 90,4 | 189,0 | газ | 7000 | 8050 | 30320,8 | 26366,3 | 160,1 | 160,5 | 139,5 |
| 2020 | 92,3 | 192,9 | газ | 7000 | 8050 | 30922,7 | 26889,5 | 160,1 | 160,3 | 139,4 |
| 2021 | 94,1 | 196,7 | газ | 7000 | 8050 | 31518,5 | 27407,5 | 160,1 | 160,2 | 139,3 |
| 2022 | 50,1 | 85,5 | газ | 7000 | 8050 | 13354,4 | 11612,5 | 160,1 | 156,2 | 135,8 |
| 2023 | 50,1 | 85,5 | газ | 7000 | 8050 | 31686,9 | 27553,8 | 160,2 | 156,2 | 135,8 |
| 2028 | 50,1 | 85,5 | газ | 7000 | 8050 | 34691,5 | 30166,5 | 159,9 | 156,2 | 135,8 |
| 2029 | 50,1 | 85,5 | газ | 7000 | 8050 | 34691,5 | 30166,5 | 159,9 | 156,2 | 135,8 |

Таблица № 6.1.2. Существующие и перспективные топливные балансы для АО «Алюминий Металлург Рус».

Таблица № 6.1.2

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/ куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кгу.т./Гкал | кгу.т./ Гкал | куб. м/ Гкал |
| 2012 | 79,1 | 116,7 | газ | 7000 | 8078 | 14725,4 | 12760,3 | 159,8 | 126,2 | 109,4 |
| 2013 | 79,1 | 126,3 | газ | 7000 | 8078 | 20182,6 | 17489,2 | 159,4 | 159,8 | 138,5 |
| 2014 | 79,1 | 125,6 | газ | 7000 | 8078 | 20076,9 | 17397,7 | 159,4 | 159,8 | 138,5 |
| 2015 | 79,1 | 125,0 | газ | 7000 | 8078 | 19971,9 | 17306,7 | 159,4 | 159,8 | 138,5 |
| 2016 | 33,0 | 51,4 | газ | 7000 | 8058 | 8194,6 | 7118,8 | 159,4 | 159,4 | 138,5 |
| 2017 | 33,0 | 53,6 | газ | 7000 | 8058 | 8545,8 | 7424,0 | 159,4 | 159,4 | 138,5 |

Таблица № 6.1.3. Существующие и перспективные топливные балансы для ООО «Распределительная генерация».

Таблица № 6.1.3.

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива |  | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/ куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кгу.т./Гкал | кгу.т./ Гкал | куб. м/ Гкал |
| 2017 | 38,265 | 57,86 | газ | 7000 | 8402 | 3631 | 3025 | 158,78 | 158,78 | 138,1 |
| 2018 | 38,265 | 57,86 | газ | 7000 | 8402 | 8985 | 7485 | 158,78 | 158,78 | 138,1 |
| 2019 | 38,265 | 57,86 | газ | 7000 | 8402 | 8985 | 7485 | 158,78 | 158,78 | 138,1 |
| 2020 | 38,265 | 57,86 | газ | 7000 | 8402 | 8985 | 7485 | 158,78 | 158,78 | 138,1 |
| 2021 | 38,265 | 57,86 | газ | 7000 | 8402 | 8985 | 7485 | 158,78 | 158,78 | 138,1 |
| 2022 | 38,265 | 57,86 | газ | 7000 | 8402 | 8985 | 7485 | 158,78 | 158,78 | 138,1 |
| 2023 | 38,265 | 57,86 | газ | 7000 | 8402 | 8985 | 7485 | 158,78 | 158,78 | 138,1 |
| 2024-2029 | 38,265 | 57,86 | газ | 7000 | 8402 | 8985 | 7485 | 158,78 | 158,78 | 138,1 |

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» и Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение» Белокалитвинского района на 2012-2019 гг. и перспективное развитие до 2029 г.

Таблица № 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2013-2028 гг.

Таблица № 7.1.

| Показатели | Всего, тыс. руб. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Белокалитвинское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация источника системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение долговечности объектов коммунальной инфраструктуры, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышение надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведение системы в соответствие с современными стандартами качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капиталовложения в систему теплоснабжения | 293 569 | 5 860 | 8 960 | 10 381 | 9 163 | 236 523 | 15 542 | 7 140- | - | - | - | - | - |
| Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства предприятия в т.ч. | 61 998 | 5 860 | 8 960 | 10381 | 9 163 | 4 952 | 15 542 | 7 140 | - | - | - | - | - |
| Инвестиционная программа | 39 316 | 5 860 | 8 960 | 10381 | 9 163 | 4 952 |  | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | 22 682 |  |  |  |  | - | 15 542 | 7 140 | - | - | - | - | - |
| Лизинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заёмные средства | 144 926 | - | - | - | - | 144 926 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства инвестора | 86 645 | - | - | - | - | 86 645 | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятия по новому строительству системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капиталовложения в систему теплоснабжения | 281 604 |  | 88 360 | 136 000 | - | 57244 | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства предприятия в т.ч.: | 224 360 | --0 | 88 360 | 136 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционная программа | 224 360 | - | 88 360 | 136 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лизинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заёмные средства | 57244 | - | - | - | - | 57244 | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 575 173 | 5 860 | 97 320 | 146 381 | 9 163 | 293 767 | 15 542 | 7 140 | - | - | - | - | - |
| Модернизация сетей системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение долговечности объектов коммунальной инфраструктуры, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышение надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведение системы в соответствие с современными стандартами качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капиталовложения в систему теплоснабжения | 185 206 | 44600 | 24810 | 21470 | 3366 | - | 31 400 | 10 000 | - | - | - | - | 49 560 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства предприятия | 135 646 | 44600 | 24810 | 21470 | 3366 | - | 31 400 | 10 000 | - | - | - | - | - |
| Инвестиционная программа | 125 646 | 44600 | 24810 | 21470 | 3366 | - | 31 400 | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | 10 000 |  |  |  |  | - | - | 10 000 | - | - | - | - | - |
| Лизинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заёмные средства | 49 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 560 |
| Мероприятия по новому строительству сетей системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капиталовложения в систему теплоснабжения | - | 0-- | --0 | --0 | - | - | - | - | - | --- | - | - | - |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства предприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционная программа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лизинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -ИТОГО: | 185 206 | 44600 | 24810 | 21470 | 3366 | - | 31 400 | 10 000 | - | - | - | - | 49 560 |
| ВСЕГО: | 760 379 | 50460 | 122130 | 167851 | 12529 | 293 767 | 46 942 | 17 140 |  |  | - | - | 49 560 |
| Планируемые средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства предприятий | 422 004 | 50460 | 122 130 | 167851 | 12529 | 4 952 | 46 942 | 17 140 | - | - | - | - | - |
| Инвестиционная программа в т.ч. | 389 322 | 50460 | 122130 | 167851 | 12529 | 4 952 | 31 400 |  | - | - | - | - | - |
| Амортизация | 32 682 |  |  |  |  | - | 15 542 | 17 140 | - | - | - | - | - |
| Лизинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заёмные средства | 251 730 | - | - | - | - | 202 170 | - | - | - | - | - | - | 49 546 |
| Средства инвестора | 86 645 | - | - | - | - | 86 645 | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

Объем и источники инвестиций всех планируемых мероприятий, должен быть уточнён и согласован с Администрацией Белокалитвинского городского поселения:

- после разработки проектно-сметной документации;

- после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

- Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

На территории Белокалитвинского городского поселения с 2017 г. теплоснабжающими организациями установлены Белокалитвинский район тепловых сетей ООО «Донэнерго Тепловые сети» и ООО «Распределенная Генерация».  Тепловые организации при осуществлении своей деятельности обязаны:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации схемы теплоснабжения, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Таблица № 9.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Таблица 9.1.

| Наименование котельной | Адрес котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
| Централизованное теплоснабжение |  | 143,9 | 106,0 | 105,6 | 105,6 | 115,22 | 77,87 | 106,68 | 77,31 | 77,31 | 77,31 | 77,31 | 77,31 | 77,31 | 7731 |
| Белокалитвинский район тепловых сетей ООО «Донэнерго Тепловые сети» |  | 53,89 | 39,61 | 38,76 | 38,76 | 48,51 | 48,51 | 48,51 | 48,51 | 48,51 | 48,51 | 48,51 | 48,51 | 48,01 | 48,01 |
| Котельная №1 | г.Белая Калитва, ул.Калинина,20б | 27,52 | 21,19 | 20,39 | 20,39 | 27,251 | 27,251 | 27,251 | 27,251 | 27,251 | 27,251 | 27,251 | 27,251 | 26,207 | 26,207 |
| Котельная №2 | г.Белая Калитва, ул.Совхозная, 2н | 2,2 | 0,84 | 0,59 | 0,59 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,859 | 0,859 |
| Котельная №3 | г.Белая Калитва, ул.М.Горького, 167б | 2,88 | 2,26 | 2,33 | 2,33 | 2,647 | 2,647 | 2,647 | 2,647 | 2,647 | 2,647 | 2,647 | 2,647 | 2,9 | 2,9 |
| Котельная №5 | г.Белая Калитва, ул.Комарова, 2г | 1,92 | 0,46 | 0,51 | 0,51 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,332 | 0,332 |
| Котельная №6 | г.Белая Калитва, ул.Крайняя,1а | 15,05 | 14,85 | 14,93 | 14,94 | 16,977 | 16,977 | 16,977 | 16,977 | 16,977 | 16,977 | 16,977 | 16,977 | 17,44 | 17,44 |
| Котельная №7 | г.Белая Калитва, ул. Копаева,22 | 0,542 |  |  |  | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,198 |
| ООО «Распределенная Генерация» |  |  |  |  |  |  |  | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| Котельная №1 | г. Белая Калитва, ул. Калинина, 2а |  |  |  |  |  |  | 11,54 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 |
| Котельная №2 | г. Белая Калитва, ул. Ветеранов ,3б |  |  |  |  |  |  | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 |
| Котельная №3 | г. Белая Калитва, ул. Космонавтов 16 |  |  |  |  |  |  | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| Котельная № 4 | г. Белая Калитва, пер. Путевой,7 |  |  |  |  |  |  | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| АО «АлюминийМеталлургРус». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная заводская | г. Белая Калитва, ул. Заводская, 1 | 90,00 | 66,36 | 66,89 | 66,80 | 66,71 | 29,36 | 29,37 | - | - | - | - | - | - | - |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

- Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные сети на территории МО «Белокалитвинское городское поселение» отсутствуют.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

В процессе реализации мероприятий, утвержденных Генеральным планом МО «Белокалитвинское городское поселение», будут выполнены мероприятия по синхронизации со схемами газоснабжения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, целевые значения ключевых показателей, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения в МО «Белокалитвинское городское поселение» отсутствуют.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей не разрабатывались.

Заключение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и сетей на каждом этапе планируемого периода представлены в таблицах № 4.1., 4.2.,4.3.,5.1. настоящих материалов схемы теплоснабжения.

Объем финансирования на период с 2013 по 2029 года составит – 762 379тыс. руб., в том числе:

на период с 2013-2015 г.г. – 340 441 тыс. руб.

на 2016 год – 12 529 тыс.руб ;

на 2017 год – 293 767 тыс. руб;

план на 2018 – 46 942 тыс. руб;

план на 2019 – 17 140 тыс. руб;

план на 2020 – 2 000,0 тыс.руб;

план на 2024-2029  год –49 560 тыс.руб.

Уточнять суммы денежных средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры следует в инвестиционных программах Белокалитвинского района тепловых сетей ООО «Донэнерго Тепловые сети» и ООО «Распределенная Генерация», предоставляющих услуги теплоснабжения в МО Белокалитвинское ГП.

Развитие теплоснабжения МО «Белокалитвинское городское поселение» в период с 2017 г. до 2029 г. предполагается базировать на использовании существующих котельных с повышением эффективности топливо использования и ввода новых котельных.

Разработанная схема теплоснабжения МО «Белокалитвинское городское поселение» подлежит ежегодной актуализации и один раз в пять лет корректировке.